19” Servervloerkast

De servervloerkasten moeten voorzien zijn van een bekleding in getextureerd polyester in RAL-kleur 7016 (antracietgrijs) met de beschermingsgraden IP 20 – IK 08.

De vloerkasten moeten voldoen aan de volgende normen:

- EN 60529 en IEC 60529:  bescherming tegen vaste en vloeibare stoffen – beschermingsindex IP

- EN 62262 en IEC 62262:  bescherming tegen mechanische schokken – beschermingsindex IK

- EN 60950-1: beveiliging van apparatuur voor informatieverwerking

- EIA-310-D:  kasten, racks, panelen en bijbehorende uitrusting

- IEC 60297-1-2: afmetingen van de mechanische structuren van de serie 482,6 mm, 19"

De kasten moeten worden geleverd met metalen voor- en achterdeuren met microperforaties, met een handgreep zonder vergrendeling.  Voordeur uitrustbaar met een Europese halve cilinder DIN (30 + 10).  Om de toegang tot de binnenzijde van de kast te vergemakkelijken, moeten de zijpanelen en achterdeur volledig demonteerbaar zijn.  De panelen zullen uitgerust zijn met klauwen voor automatische equipotentiaalverbinding.

De kasten moeten altijd gemonteerd worden geleverd, maar met een volledig demonteerbare structuur.

De vloerkast moet standaard worden geleverd met 4 19" stijlen, deze stijlen moeten voorzien zijn van een dubbele markering van de U's en een hulpinrichting voor de diepteregeling.

Boven en onder moeten voor-uitgesneden openingen in formaat 19" aanwezig zijn voor de montage van invoerplaten met borstels voor de kabelinvoer, geventileerde of volle platen, platen uitgerust met ventilatoren.

Een verbindingskit moet het mogelijk maken 2 kasten van dezelfde diepte te verbinden.

Voor een perfecte stabiliteit moeten de stelvoetjes van binnenuit verstelbaar zijn.

De serverkasten moeten beschikbaar zijn in de volgende afmetingen:

Capaciteit	Breedte x diepte (mm)	Hoogte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)

42 U	600 x 1000	2026	630

42 U	800 x 1000	2026	630

De serverkasten moeten kunnen worden uitgerust met een sokkel van 100 of 200 mm.

De serverkasten moeten voorzien zijn van kabelgeleidingsroosters.

De fabrikant moet platen met ventilatoren voorstellen in 19” formaat, geschikt voor de kasten.

De serverkasten moeten zijn uitgerust met kabelgeleidingsroosters om de bekabeling binnen in de kast te organiseren.  Voor de voeding van de actieve producten moet er een meervoudig contactdozenblok zijn ingebouwd in de kast.

Om een optimale esthetiek te garanderen, moeten alle producten (verdeelpaneel, kabelgeleiders, legbord, meervoudig contactdozenblok...) die in de vloerkast worden geïnstalleerd, dezelfde RAL-kleur 7016 hebben.