Datavloerkast 19"

De datavloerkasten moeten voorzien zijn van een bekleding in getextureerd polyester in RAL-kleur 7016 (antracietgrijs) met de beschermingsgraden IP 20 – IK 08.

De vloerkasten moeten voldoen aan de volgende normen:

- EN 60529 en IEC 60529:  bescherming tegen vaste en vloeibare stoffen – beschermingsindex IP

- EN 62262 en IEC 62262:  bescherming tegen mechanische schokken – beschermingsindex IK

- EN 60950-1:

- beveiliging van apparatuur voor informatieverwerking

- EIA-310-D:  kasten, racks, panelen en bijbehorende uitrusting

- IEC 60297-1-2: afmetingen van de mechanische structuren van de serie 482,6 mm, 19"

De vloerkasten moeten worden geleverd met een omkeerbare gebogen deur in gezeefdrukt veiligheidsglas.  De achterpaneel moet in metaal zijn.  Om de toegang tot de binnenzijde van de kast te vergemakkelijken, moeten de zij- en achterpanelen volledig demonteerbaar zijn.  De zijpanelen zullen zijn uitgerust met klauwen voor automatische equipotentiaalverbinding en vergrendelbaar zijn met een slot met sleutel Ronis nr. 2433A.

De vloerkasten moeten altijd gemonteerd worden geleverd, maar met een volledig demonteerbare structuur.

De vloerkast moet standaard worden geleverd met 4 19" stijlen, deze stijlen moeten voorzien zijn van een dubbele markering van de U's en een hulpinrichting voor de diepteregeling.

Boven en onder moeten vooruitgesneden openingen in 19" formaat aanwezig zijn voor de montage van invoerplaten met borstels voor de kabelinvoer, geventileerde of volle platen, platen uitgerust met ventilatoren.

Een verbindingskit moet het mogelijk maken 2 kasten van dezelfde diepte te verbinden.

De vloerkasten moeten kunnen worden uitgerust met een kabelmantel om de doorvoer van de snoeren te vereenvoudigen en het beheer van de verdeelkabels en -snoeren te verbeteren.

Voor een perfecte stabiliteit moeten de stelvoetjes van binnenuit verstelbaar zijn.

De kasten moeten beschikbaar zijn in de volgende afmetingen:

Capaciteit	Breedte x diepte (mm)	Hoogte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)

24 U	600 x 600	1226	240

29 U	600 x 600	1448	290

33 U	600 x 600	1626	330

42 U	600 x 600	2026	420

42 U	600 x 800	2026	420

42 U	800 x 600	2026	420

42 U	800 x 800	2026	420

42 U	800 x 1000	2026	420

47 U	800 x 800	2248	470

47 U	800 x 1000	2248	470

De kasten moeten kunnen worden uitgerust met een sokkel van 100 of 200 mm.

De fabrikant moet platen met ventilatoren voorstellen in formaat 19", geschikt voor de kasten.

De kasten moeten zijn uitgerust met kabelgeleidingsroosters om de bekabeling binnen in de kast te organiseren.  Voor de voeding van de actieve producten moet er een meervoudig contactdozenblok zijn ingebouwd in de kast.

Om een optimale esthetiek te garanderen, moeten alle producten (verdeelpaneel, kabelgeleiders, legbord, meervoudig contactdozenblok...) die in de kast worden geïnstalleerd, dezelfde RAL-kleur 7016 hebben.