19” datawandkasten 19" met vaste achterwand:

De datawandkasten moeten voorzien zijn van een bekleding in getextureerd polyester in RAL-kleur 7016 (antracietgrijs) met de beschermingsgraden IP 20 – IK 08.

De wandkasten moeten voldoen aan de volgende normen:

- EN 60529 en IEC 60529:  bescherming tegen vaste en vloeibare stoffen – beschermingsindex IP

- EN 62262 en IEC 62262:  bescherming tegen mechanische schokken – beschermingsindex IK

- EN 60950-1: beveiliging van apparatuur voor informatieverwerking

- EIA-310-D:  kasten, racks, panelen en bijbehorende uitrusting

- IEC 60297-1-2: afmetingen van de mechanische structuren van de serie 482,6 mm, 19"

De wandkasten moeten voorzien zijn van scharnierende zijpanelen, die zonder gereedschap van binnenuit demonteerbaar zijn, een omkeerbare gewelfde deur in gezeefdrukt veiligheidsglas, vergrendelbaar met een slot met sleutel Ronis nr. 2433A.

De wandkasten moeten worden geleverd met 2 19" stijlen met hulpinrichting voor de diepteregeling.

Roosters boven en onder, voorzien voor installatie van een ventilator, zorgen voor een natuurlijke of gedwongen ventilatie.

De wandkasten met vaste achterwand moeten boven en onder voorzien zijn van plooibare kabelinvoeren in formaat kabelgoot DLP.

Voor de voeding van de actieve producten moet er een meervoudig contactdozenblok zijn ingebouwd in de wandkast.

Om een optimale esthetiek te garanderen, moeten alle producten (verdeelpaneel, kabelgeleiders, legbord, meervoudige contactdozenblokken...) die in de kast worden geïnstalleerd, dezelfde RAL-kleur 7016 hebben.

De wandkasten met vaste achterwand moeten beschikbaar zijn in de volgende afmetingen:

Capaciteit	Breedte x diepte (mm)	Hoogte (mm)	Toelaatbare belasting (kg)

6 U	600 x 400	350	18

9 U	600 x 400	500	27

12 U	600 x 400	600	36

16 U	600 x 400	800	48

9 U	600 x 580	500	27

12 U	600 x 580	600	36

16 U	600 x 580	800	48

21 U	600 x 580	1000	63