Sati ref. 608 66

Veiligheidsverlichting

Permanent veiligheidsverlichtingsarmatuur geschikt voor wand- of plafondmontage, uitgerust met een TL-lamp van 8 W.

Beschermingsgraad : IP 43- IK07 klasse II.

De goede werking en de autonomie van het armatuur worden op regelmatige tijdstippen automatisch gecontroleerd met behulp van een ingebouwde klok en microprocessor.

Normen : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-801

Het armatuur bestaat hoofdzakelijk uit :

- Een montageplaat geschikt voor aansluiting op de rugzijde, boven- en onderaan. Deze montageplaat is voorzien van een klemmenstrook die de aansluiting van geleiders met doorsnede 2,5 mm2 mogelijk maakt. Deze montageplaat beschikt eveneens over een aansluiting voor een afstandsbediening.

- Een basis uit plastisch zelfdovend materiaal welke zich op de montageplaat vastklipst.

- Een reflector uit plastisch zelfdovend materiaal, welke zich op de basis vastklipst.

- Het elektrisch gedeelte omvat :

- Een voedingsbron bestaande uit 4 gasdichte Ni-Cd cellen (4.8V/4 Ah) welke permanent geladen worden. Zij zijn zijdelings naast elkaar geplaatst en zijn gemakkelijk te vervangen. Deze cellen zijn van het type "hoge temperatuur" wat resulteert in een langere levensduur. Ingeval van abnormale overlading zijn zij voorzien van een ontspanningsventiel welke zich opnieuw sluit als de overdruk verdwenen is. De cellen vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert aan de TL-lamp een lumenstroom van tenminste 360 lm gedurende 1 u.

- Een elektronische unit welke de cellen vrijwaart voor een te diepe ontlading na de vereiste autonomie.

- Een laadsysteem geschikt om de batterij te herladen in 24 h.

- Een elektronische omschakeleenheid welke het armatuur van de waaktoestand naar de werktoestand en omgekeerd omschakelt, van zodra de netspanning gelegen is tussen de 85% en 60% van de nominale spanning.

- Een algemene beveiliging en een beveiliging van de apparatuur na de cellen.

- Een testmodule welke automatisch wekelijks, een lamptest uitvoert en om de 13 weken de autonomie controleert. De programmatie van het testmoment gebeurt door het drukken gedurende 5 sec. op de drukknop op de reflector. Deze programmatie grijpt plaats bij de indienststelling.

- Na elke test geven 2 lichtgevende diodes permanent de staat weer waarin het armatuur zich bevindt en desgevallend, de aard van het defect. Deze signalering wordt opgeslagen in het geheugen en een eventuele foutmelding kan slechts opgeheven worden nadat het defect is hersteld.

- De betekenis van de LED signalering is als volgt.

  - permanent groen :armatuur in orde.

  - knipperend groen :test bezig of batterijen laden op

  - permanent oranje : probleem autonomie of batterijen los

  - langzaam knipperend oranje : stand-by lampje defect

  - snel knipperend oranje : defecte noodverlichtingslamp

  - knipperend groen/oranje :

    - systeem niet operationeel

    - programmering in uitvoering

    - of meer dan 70 dagen geen autonomietest

  - -gedoofd groen/oranje :

    - -unit niet onder spanning

    - -unit onder spanning :

      - handbediende controle in uitvoering

      - unit buiten bedrijf

- Een mechanisch systeem koppelt de batterij los van de elektronische onderdelen van zodra de behuizing geopend wordt zodat aanraking met onder spanning staande onderdelen onmogelijk is.

- Een veiligheidssysteem zorgt ervoor dat, na een spanningsonderbreking, het doven met 30 sec wordt uitgesteld na de herinschakeling van de netspanning om zeker te zijn dat de normale verlichting gestabiliseerd is.

- Een lichtgebogen diffusor in zelfdovend polycarbonaat met afgeronde hoeken, lichtjes gestrieerd in afwisselende zones van helder en opaal.

- Afmetingen. 355 x 122 x 89 mm.

- Opties.

  - Pictogrammen.

  - Beschermingsrooster

  - Inbouwtoebehoren

  - Afstandsbediening