Schijnwerper ref. 639 92

Veiligheidsverlichting

Niet permanente veiligheidsverlichtingsarmatuur geschikt voor wandmontage, uitgerust met 2 richtbare projectoren, ieder voorzien van een halogeenlamp

12 V/20 W.

Beschermingsgraad : IP 20 - Isolatieklasse I

Norm : EN 60598-2-22 (NBN C 71-598-222)

Het armatuur bestaat hoofdzakelijk uit :

1. Een wit gelakte behuizing uit gegalvaniseerde staalplaat. Het achterste paneel is voorzien van een klemmenstrook voor de aansluiting van de netspanning. Op dit paneel zijn verder aangebracht alle elektrische componenten en het geheel wordt stofdicht afgesloten door een frontpaneel

2. Bovenaan deze behuizing zijn 2 richtbare projectoren van +/-90 op 178 mm met smalstralende optiek aangebracht, ieder geschikt voor een halogeenlamp 12 V / 20 W.

3. Het elektrisch gedeelte omvat :

- Een voedingsbron bestaande uit een loodbatterij van 12V/6Ah welke permanent geladen wordt. Deze voedingsbron verzekert aan de halogeenlampen een lumenstroom van tenminste 800 lm gedurende 1 u.

- Een elektronische unit welke de batterij vrijwaart voor een te diepe ontlading na de vereiste autonomie.

- Een laadsysteem, in monoregime, geschikt om de batterij te herladen in 14 h voor een autonomie van 1u.

4. Afmetingen (schijnwerpers rechtopstaand):BxHxD : 360 x 335 x 128 mm.