Deurbeheer ref. 0767 04

De deurbeheerder is een module (6 eenheidsmodules breed op DIN-rail) die op het informaticanetwerk (VDI) wordt geplaatst. Eénzelfde installatie kan tot 128 deurbeheerders bevatten.

Per deurbeheerder kan men 2 deuren beheren, ttz per deur : 1 lezer, 1 drukknop, 1 potentiaalvrij contact voor de besturing van de slotplaat of magneet.

De deurbeheerder kan door zijn interne software bestuurd worden. Met deze kan men de tijden, gebeurtenissen, gebruikersgroepen beheren indien de installatie slechts 1 deurbeheerder bevat.

Vanaf 2 deurbeheerders moet men van de supervisiesoftware (LAS – ref 76706) gebruik maken.  Deze laat een beheer en supervisie van de volledige installatie toe.

De karakteristieken van de deurbeheerder zijn de volgende :

- 10000 gebeurtenissen

- 10000 gebruikers bij lezers met toetsenklavier of badge; 999 voor vingerafdruklezer

- 1024 gebruiksgroepen

- 32 tijdruimtes

- 32 automatismen om de verlichting of andere functie afhankelijk te maken van de toegangscontrole

- Beheer van geldigheidsdata voor elke gebruiker

- Geïntegreerde verbindingsmodus : TCP-IP

Het  VDI-netwerk waarop de deurbeheerders aangesloten worden, is van het type Cat.5e.

De deurbeheerders dienen aan een 12V DC-voeding aangesloten te worden. Deze moet, afhangend van het  veiligheidsniveau van het gebouw of lokaal, al dan niet door een batterij ondersteund worden.

Elke deurbeheerder bevat een buffergeheugen voor het geval van stroomonderbrekingen alsook een batterij voor zijn interne klok.