Type F6900 NA ref. 6431 40

Waterdichte veiligheidsverlichting

Niet permanent veiligheidsverlichtingsarmatuur geschikt voor wand- of plafondmontage, uitgerust met één TL lamp van 18 W.

Beschermingsgraad : IP 44 - IK 07, isolatieklasse I.

Norm : NBN C 71598-222 en EN 60598-2-22.

Het armatuur bestaat hoofdzakelijk uit :

- Een basis, uit zelfdovend polycarbonaat, geschikt voor aansluiting aan de linker- of rechterzijde. De klemmenstrook bestaat uit twee in mekaar inplugbare gedeelten waarvan de ene kant vaststaat op de basis en de andere kant met de elektronica op de diffusor gekoppeld is.

- Een witte metalen reflector, op de rugzijde drager van de elektronische componenten en van de TL lamp 18 W. De montage van de reflector op de basis gebeurt door middel van 4 bouten.

- Het elektrisch gedeelte omvat :

    - Een voedingsbron bestaande uit 8 gasdichte Ni-Cd cellen (9.6 V/4 Ah) welke permanent geladen worden. Deze cellen zijn van het type "hoge temperatuur" wat resulteert in een langere levensduur. Ingeval van abnormale overlading zijn zij voorzien van een ontspanningsventiel welke zich opnieuw sluit als de overdruk verdwenen is. De cellen vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert aan de fluorescentielamp een lumenstroom van tenminste 1000 lm gedurende 1 u.

    - Een elektronische unit welke de cellen vrijwaart voor een te diepe ontlading na de vereiste autonomie.

    - Een laadsysteem geschikt om de batterij te herladen in 24 h.

    - Een elektrische omvormer welke de gelijkspanning van de cellen omzet naar een bruikbare wisselspanning voor de fluorescentielamp.

    - Een elektronische omschakeleenheid welke het armatuur van de waaktoestand naar de werktoestand en omgekeerd omschakelt, van zodra de netspanning gelegen is tussen de 85% en 60% van de nominale spanning

    - Een gloeilampje E10 - 3W, dat aangeeft dat de batterij geladen wordt.

    - Een algemene beveiliging en een beveiliging van de apparatuur na de cellen.

- Een diffusor uit zelfdovend polycarbonaat, wordt op de basis bevestigd door middel van 6 clipsbeugels.

- Afmetingen : 666 x 180 x 106 mm.

- 0pties :

    - Pictogrammen

    - Beschermrooster