Voedingen

Industriële producten

- Gestabiliseerde, gefilterde voedingen

De voorkeur wordt gegeven aan een gamma gestabiliseerde voedingen voor industriële PLC’s met bijhorende randapparatuur en alle andere toepassingen die een continue gestabiliseerde (of geregelde) gelijkspanning van 5V-12V-24V of 48V vereisen.

Eigenschappen en normering

Het gehele gamma is conform de normen EN 61204, UL 1012.

Eveneens zijn geldig: 	IEC 950 voor isolatie

IEC 801-2/3/4/5 voor de immuniteit van het materieel tegen storingen.

Het gamma is bestand tegen een maximale omgevingstemperatuur van 60°C zonder deklassering. De deklasseringscoëfficiënt van het vermogen is < 0,05% per °C

De afkoeling gebeurt door natuurlijke convectie.

De houdtijd, bij een nominale spanning en stroomsterkte, is groter dan 10ms

Het gamma onderscheidt zich door zijn vormgeving

(behuizing: kleur:Capuchon: Ral 7035 afgeleid)

De lijnmontage kan eenvoudig gebeuren d.m.v. de blauwe montagevoet

(kleur: pantone:285C mat)

De markeringen op de voedingen zijn onuitwisbaar en gegroepeerd aan de voorzijde van de transformator, zodat kenmerken zoals normering , toegelaten spanning, kaliber van de beschermingseenheid in één oogopslag en op dezelfde plaats af te lezen zijn.

De voedingen hebben een galvanische scheiding van 4000V en bestaan uit:

- een transformator met scherm

- een dubbel gebruiksklemmenblok

- een elektronische beveiliging tegen kortsluiting

- een groene verklikker voor de aanwezigheid van de gebruiksspanning

- vanaf een vermogen van 50W is de voeding voorzien van een regelpotentiometer (+/- 4%) van de uitgangsspanning.

De voedingen worden voorzien van geïsoleerde klemmenstroken voor snelle aansluiting tussen de massa en de negatieve pool.

Overzichtstabellen

Gestabiliseerde lineaire eenfasige gefilterde voedingen (rendement van 45% tot 65%)

| Uitgang | 5V= +/- 0,5% | 12V= +/- 0,5% | 24V= +/- 0,5% | 48V= +/- 0,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primair | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V |
| Vermogen/ Stroomsterkte | 12,5W / 2,5A 25W / 5A | 12W / 1A 30W / 2,5A | 24W / 1A | 48W / 1A |

Gestabiliseerde, geschakelde eenfasige gefilterde voedingen

(rendement van 75% tot 92%)

| Primair |  | 230V OF 400V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uitgang | 5V= +/- 0,5% | 12V= +/- 0,5% | 24V= +/- 0,5% | 48V= +/- 0,5% |
| Vermogen/ Stroomsterkte | 50W / 10A 75W / 15A | 60W / 5A 120W / 10A 300W / 25A | 60W / 2,5A 120W / 5A 240W / 10A 360W / 15A | 120W / 2,5A 240W/ 5A 480W / 10A |

Gestabiliseerde, geschakelde driefasige gefilterde voedingen

(rendement van 75% tot 92%)

| Primair | 400V |
| --- | --- |
| Uitgang | 24V= +/- 0,5% |
| Vermogen/ Stroomsterkte | 480W / 20A 720W / 30A 960W / 40A 1200W / 50A |

2. Gelijkgerichte, eenfasige gefilterde voedingen

De voorkeur wordt gegeven aan een gamma gelijkgerichte, eenfasige gefilterde voedingen voor PLC’s en bijhorende randapparatuur en voor alle toepassingen die een continue gelijkspanning van 12V,24V en 48V vereisen.

Eigenschappen en normering

Het gehele gamma is conform de normen EN 60 742- EN 61 131-2, UL 1012, CAN/CSE E742.

Primair:	230-400V	+/- 15V

eenfasig 50-60Hz - klasse I

Secundair:	12V of 24V of 48V=

rimpelfactor < 5%

Het gamma is bestand tegen een maximale omgevingstemperatuur van 60°C zonder deklassering.

De houdtijd, bij nominale spanning en stroomsterkte, is groter dan 20ms.

Het gamma onderscheid zich door zijn vormgeving

(behuizing: kleur:Capuchon: Ral 7035 afgeleid)

De lijnmontage kan eenvoudig gebeuren d.m.v. de blauwe montagevoet

(kleur: pantone:285C mat)

Het gamma wordt gekenmerkt door een isolatiespanning:

- Ingang/Uitgang:	4000V

- Ingang/Massa:	2200V

- Uitgang/Massa:	2200V

De voedingen hebben een galvanische scheiding van 4000V en bestaan uit:

- een veiligheidstransformator met elektrostatisch scherm

- dubbele gebruikersklemmen

- een filtercondensator

- een beveiliging door smeltveiligheid op de secundaire zijde

- een groene verklikker voor aanwezigheid van de gebruikersspanning

De voedingen worden voorzien van een geïsoleerde klemmenstrook voor een snelle koppeling tussen de massa en de negatieve pool.

Overzichtstabel

| Uitgang | 12V= | 24V= | 48V= |
| --- | --- | --- | --- |
| Primair | 230-400V +/- 15V | 230-400V +/- 15V | 230-400V +/- 15V |
| Vermogen/ Stroomsterkte | 12W / 1A 30W / 2,5A 60W / 5A 120W / 10A 300W / 25A | 12W / 0,5A 24W / 1A 60W / 2,5A 120W / 5A 240W / 10A 360W / 15A 600W / 25A 960W / 40A 1200W /50A | 48W / 1A 120W /2,5A 240W / 5A 480W /10A 720W /15A 1200W /25A |