Stroomrails Zucchini

MR 160 tot 1000 A

- Algemeen

De geprefabriceerde stroomrails MR zorgen voor de energieverdeling en de drijfkracht in industriële lokalen.

- Concept

Starre structuur met een behuizing in warmverzinkt staal, volgens EN 10142 (min. dikte 0,8 mm), die als beschermingsgeleider (PE) fungeert.

Structuur in balkvorm die zorgt voor een hoge belastingsweerstand

Voldoet aan de normen EN 60439-1 en 2.

- Rechte elementen

Stroomrails voorzien van aftakvensters langs 1 of 2 zijden.

Verbinding via monoblok connector met dynamometrische moer en assemblage tussen elementen met bijgeleverde schroeven en moeren.

- Versies :

  - 160 tot   315A	: 3P+N+PE (4 actieve geleiders)

  - 400 tot 1000A	: 3P+N+PE (5 actieve geleiders)

- Lengtes :

  - Basiselement : 3 meter

  - Bijkomende elementen : op maat (600 tot 3000 mm)

  - Speciale elementen : 3 meter met brandwerend element

160 tot 315 A	 400 tot 1000 A

Voeding via mannelijke of vrouwelijke voedingsdozen, geïnstalleerd op het einde van de stroomrail (PVC of metaal) of door een centrale voedingskast.

De rechte elementen van 3 meter zijn voorzien van 3 of 5 aftakvensters of zonder vensters.

De wijziging van richting gebeurt door middel van horizontale of verticale bochten.

Aftakdozen

Aftakdozen 32A, uitrustbaar met zekeringhouders of met een DIN-rail (8 of 12 modules).

Aftakdozen, reeds uitgerust met een vierpolige automaat 16 of 32 A.

Loskoppelbare aftakdozen in kunststof met scheidingsfunctie met zekeringhouders (32 tot 160 A) of voor een automaat (63 tot 160 A).

Loskoppelbare aftakdozen in metaal met scheidingsfunctie van 63 tot 630 A, met zekeringhouders, met scheider-lastschakelaar AC23 of uitrustbaar.

- Technische kenmerken :

Beschermingsgraad IP 52 of  IP 55 met afsluitdoppen volgens IEC EN 60529

Schokbestendigheid : IK 10

Buitenmaten (h x b) : 196 x 76 mm (160 tot 315 A) en 195 x 136mm (400 tot 1000 A)

Gebruiksspanning Ue : 1000 Vac

Isolatiespanning  Ui : 1000 Vac

Toelaatbare stroomsterkte korte-duur (0,1s) Icw : 15 kA (160 A), 25 kA (250 tot 400 A), 30kA (500 A) en 36 kA (630 tot 1000 A).

Kortsluitstroomsterkte piek Ipk : 30 kA (160 A), 53 kA (250 tot 400 A), 63 kA (500 A) en

76 kA (630 tot 1000 A)

Frequentie f : 50/60 Hz