Omschakelkit autotest/adresseerbaar

Veiligheidsverlichting

De aanpassing van een standaard lichtarmatuur tot veiligheidsverlichtingsarmatuur wordt uitgevoerd met behulp van een adresseerbare omschakelkit, gemonteerd in het armatuur of in een afzonderlijke behuizing.

Geassocieerd aan een klassieke verlichtingsarmatuur vormt de autotest adresseerbare omschakelkit deze om naar een veiligheidsverlichting van het type niet permanent / permanent en autotest adresseerbaar.

De omschakelkit kan gebruikt worden met diverse types (T-5, T-8, PLL, PLT en 2D)  standaard of compacte fluolampen van 10 tot 58 W. Het type lamp wordt geconfigureerd met behulp van 5 dipswitches welke zich op de elektronische module van de omschakelkit bevinden.  Een buzzer zal in werking treden indien deze configuratie incorrect ingebracht werd.  Deze buzzer moet geactiveerd worden op het moment van de indiensttreding door 10-maal op de externe testknop te drukken.

De omschakelkit beantwoordt aan de normen EN 61347-2-7.

De omschakelkit is compatibel met de meeste elektronische ballasten in het lichtarmatuur.

De autotest adresseerbare omschakelkit bestaat uit :

- Een elektronische laad-omschakel module uitgerust met klemmen voor de aansluiting van het net, de ballast, eventueel de starter, de diode (laadverklikker), de externe testknop en de lamp. 
Deze module bevat eveneens de elektronica voor de adressering die de verbinding met de bewakingsbus toelaat. Deze elektronica met ingebouwde horloge start een lamptest om de 7 dagen alsook een autonomietest om de 14 weken. Het resultaat van deze testen wordt bewaard en ter beschikking gesteld van het beheersysteem waarmee het verbonden is. 
Vanuit de supervisor kan men de toestand van de lamp en de batterij controleren. Elke adresseermodule wordt geadresseerd door middel van 10 dipswitches
De lader waarborgt de nominale autonomie na een laadtijd van 24u.

- Een batterij accumulatoren (9.6 V - 1.5 Ah)  bestaande uit 2 staven van elk 4 NiCd-elementen. De batterij wordt permanent opgeladen. De elementen van de batterij zijn van het hoogtemperatuurtype, wat hen een lange levensduur waarborgt. Ze zijn voorzien van een veiligheidsventiel en zijn onderhoudsvrij.  
Autonomie 1 uur.

- Een LED electroluminescentie diode van groene kleur als verklikker van het continu opladen van de batterij. Deze diode wordt zodanig ingebouwd in het lichtarmatuur dat ze zichtbaar wordt voor het publiek.
Diameter voor de fixatie van de LED : 6.5 mm

De omschakelkit waarborgt een lichtstroom gelijk aan een opgegeven percentage van de nominale lichtstroom gedurende 1 u. Deze factor, BLF (Ballast Lumen Factor) genaamd, hangt af van het type lamp dat gebruikt werd.

Afmetingen :

De maximale afmetingen van de verscheidene modules waaruit de adresseerbare omschakelkit bestaat moeten een gemakkelijke montage in de lichtarmaturen toelaten.

- Elektronische module :
Lengte : 265 mm - Breedte : 50 mm - Hoogte : 29 mm

- Batterijmodule : 
Lengte : 205 mm - Breedte : 70 mm - Hoogte : 36 mm