Mosaic

Apparatuur

- Algemeen

De apparatuur is modulair en bestaat uit een mechanisme, een afdekplaat en een houder. Elk element wordt altijd vermeld met zijn referentie.

De schakelaars, drukknoppen en contactdozen zijn uitgerust met automatische klemmen voor het aansluiten van de draden. Voor contactdozen bestaat een versie met schroefklemmen.

De toets of sierplaat van het mechanisme is ontworpen in een witte kleur RAL 9003. Voor de schakelaars, drukknoppen, contactdozen en RJ45-contactdozen is ook de kleur ‘aluminium’ beschikbaar.

De afdekplaten bestaan in twee kleuren: wit (RAL 9003) en aluminium (Zamak in aluminiumkleur gelakt).

Zij zijn gemaakt uit ABS + polycarbonaat, en hebben een schokbestendigheid IK04 en zijn onontvlambaar bij 650°C/30 sec.

De platen worden in trappen vastgeklikt op houders met schroeven of spanklauwen. De trappen laten afstelling in de dikte toe.

Dankzij hun gladde oppervlak kunnen ze makkelijk gereinigd worden.

De vierkante (2 modules) of rechthoekige (> 2 modules) afdekplaten hebben een asymmetrisch, modern en vloeiend design.

De zijkanten van de afdekplaten (links en rechts) zijn voorzien van twee kleine inkepingen waardoor de platen makkelijk kunnen worden weggenomen met behulp van een schroevendraaier.

Voor de afdekplaten kunnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 of 20 modules gecombineerd worden. Horizontaal is het mogelijk de mechanismen te groeperen per 2 modules of ze zonder onderbreking naast elkaar te plaatsen.

Op plaatsen waar talrijke elektrische functies centraal moeten worden aangestuurd, kunnen de betrokken apparaten in 2x10 modules worden gegroepeerd onder één enkele afdekplaat.

Elk mechanisme heeft de afmetingen van één module (breedte 22,5 mm, hoogte 45 mm) of een veelvoud van die afmetingen.

De mechanismen kunnen onderling gecombineerd worden, afhankelijk van de geselecteerde houder en afdekplaat. De montage gebeurt door het mechanisme eenvoudig vast te klikken in zijn houder. Rechtstreeks contact is onmogelijk wanneer de delen onder spanning staan.

De beveiligingsklasse is IP41 voor de contactdozen, IP21 voor de schakelaars, de drukknoppen en de kabeluitgang.

De houders zijn gemaakt uit metaal, bekleed met kunststof. Men heeft de keuze tussen houders met schroefbevestiging of met spanklauwbevestiging (standaard- of lange klauwen) als het om een installatie met twee modules gaat. De standaard houders met spanklauwen kunnen uitgerust worden met spanklauwverlengingen.

Vanaf 3 modules moet de houder altijd worden opgeschroefd.

Ongeacht de montagemethode moeten modulaire mechanismen met behulp van aangepaste houders ook gebruikt kunnen worden voor andere toepassingen.

- plaatsing in kabelgoten (houders voor 2, 4, 6 of 8 modules)

- plaatsing in spatwaterdichte apparatuur IP 55 (houder voor 2 modules)

- plaatsing in een verdeelkast (houder voor 2 modules)

- plaatsing in dunne wanden van 1 tot 3 mm (houders voor 1 en 2 modules)

- plaatsing in vloerdozen

- plaatsing in kolommen

- plaatsing in voedingsblokken of bureaublokken

# Functies

2.1. Contactdozen 250V – 10/16A

## enkelvoudige contactdozen voor multihouders

- De contactdozen zijn van het type 2P+A met aardverbinding Men moet kunnen kiezen tussen contactdozen met steek- of schroefklemmen.

- Op de versies met steekklemmen bevinden de klemmen zich achter het mechanisme en zijn ze uitgelijnd. De capaciteit van de klemmen bedraagt 2 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm². Elke klem is herkenbaar aan een specifieke kleur: rood voor de fase, blauw voor de nulleider en groen voor de aarding. De draden moeten over 13 mm afgestript worden.

- Voor contactdozen met schroefklemmen (standaard contactdoos, contactdoos met polarisatie en contactdoos met polarisatie en verklikkerlampje), worden de aansluitklemmen van de contactdozen open geleverd met onverliesbare schroeven met gemengde kop. De capaciteit van de klemmen is 3 x 2,5 mm². De draden moeten over 10mm afgestript worden.

- De contactdozen moeten voorzien zijn van een niet-verwijderbare kinderbeveiliging. Het sierplaatje van de contactdoos is vastgeklikt op de sokkel.

- De 2P+A contactdoos met vlakke sierplaat (uitgerust met steekklemmen) voorkomt de ophoping van stof en vergemakkelijkt de reiniging. De ronde sierplaat van de contactdoos schuift naar achter bij het inbrengen van een stekker. Dit gebeurt in 2 fasen. Door lichte druk uit te oefenen, kan het voorpaneeltje ontgrendeld worden, door krachtiger te drukken, wordt de stekker ingebracht zoals bij een klassieke contactdoos. Dit product is bijzonder geschikt voor gemedicaliseerde omgevingen.

- Contactdozen met polarisatiesysteem (standaard en met verklikkerlampje) onderscheiden zich van de andere contactdozen door hun rode kleur. Zij zijn alleen bruikbaar voor gebruikers met een polarisatiesleutel. De gebruikers die het circuit zouden kunnen verstoren, hebben hier geen toegang. Deze contactdozen zijn uitgerust met schroefklemmen, en het sierplaatje wordt aan de sokkel bevestigd met een schroef.

- Voor andere speciale circuits zijn oranje, groene en rode stekkers beschikbaar om deze circuits duidelijk te onderscheiden van de andere.

- De contactdozen zijn zo ontworpen dat ze in verschillende houders en producten kunnen worden geïnstalleerd:

- houder voor inbouwmontage in de muur

- specifieke houder voor installatie in kabelgoten

- kolommen

- voedings- en bureaublokken

- vloerdozen

- meervoudige contactdozen voor multihouders

- De contactdozen zijn van het type 2P+A met onder een hoek van 45° geplaatste aardklemmen en bestaan in dubbele, driedubbele en vierdubbele uitvoeringen (standaard en met polarisatiesysteem). Er is ook een aluminium afwerking in dubbele en driedubbele uitvoering. De contactdozen zijn uitgerust met steekklemmen achter het mechanisme. Het mechanisme is uitgerust met 3 in- en 3 uitgangen om draden van 2 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² aan te sluiten. De draden moeten over 13 mm afgestript worden.

- De contactdozen moeten voorzien zijn van een niet-verwijderbare kinderbeveiliging. Het sierplaatje van de contactdoos is vastgeklikt op de sokkel.

- Contactdozen met polarisatiesysteem onderscheiden zich van de andere contactdozen door hun rode kleur. Zij zijn alleen bruikbaar voor gebruikers met een polarisatiesleutel. De gebruikers die het circuit zouden kunnen verstoren, hebben hier geen toegang.

- De contactdozen zijn zo ontworpen dat ze in verschillende houders en producten kunnen worden geïnstalleerd:

- houder voor inbouwmontage in de muur

- specifieke houder voor installatie in kabelgoten

- kolommen

- voedings- en bureaublokken

- vloerdozen

### contactdozen die in kabelgoten worden geplaatst

- Wanneer 2, 3 of 4 contactdozen naast elkaar gegroepeerd en op eenzelfde circuit aangesloten worden, gebruikt men contactdozen die inwendig met elkaar verbonden zijn zodat tijd kan worden uitgespaard bij het leggen van kabels. Deze contactdozen zijn van het type 2P+A met aardverbinding

- Contactdozen met houder en geïntegreerde afdekplaat

- Men moet kunnen kiezen tussen contactdozen met steekklemmen of met schroefklemmen.  De aansluitklemmen van de contactdozen met schroefklemmen worden open geleverd met onverliesbare schroeven met gemengde kop.

- De contactdozen zijn uitgerust met een specifieke houder voor integratie in kabelgoten type DLP (Legrand) met 65-mm deksel.

- Deze contactdozen zijn op eenvoudige wijze met elkaar verbonden dankzij hun tweezijdige aansluiting.

- Contactdozen met polarisatiesysteem onderscheiden zich van de andere contactdozen door hun rode kleur. Zij zijn alleen bruikbaar voor gebruikers met een polarisatiesleutel. De gebruikers die het circuit zouden kunnen verstoren, hebben hier geen toegang.

- Contactdozen zonder houder

- Men moet kunnen kiezen tussen contactdozen met steekklemmen of met schroefklemmen.  De aansluitklemmen van de contactdozen met schroefklemmen worden open geleverd met onverliesbare schroeven met gemengde kop.

- Deze contactdozen zijn op eenvoudige wijze met elkaar verbonden dankzij hun tweezijdige aansluiting.

- Contactdozen met polarisatiesysteem onderscheiden zich van de andere contactdozen door hun rode kleur. Zij zijn alleen bruikbaar voor gebruikers met een polarisatiesleutel. De gebruikers die het circuit zouden kunnen verstoren, hebben hier geen toegang.

Er zijn contactdozen in aluminiumkleur voor de dubbele en driedubbele versies.

- De contactdozen moeten voorzien zijn van een niet-verwijderbare kinderbeveiliging.

### specifieke contactdoos: de contactdoos met hendel

Deze contactdoos is voorzien van een hendel om het inbrengen en het uittrekken van een stekker te vergemakkelijken. Dankzij de hendel moet minder kracht worden uitgeoefend bij het inbrengen en gaat het uittrekken makkelijker. De contactdoos wordt verticaal (5 modules) geïnstalleerd in een specifieke doos type Batibox (Legrand).

2.2. Schakelaars, detectoren en dimmers

### Schakelaars en drukknoppen

- De wisselschakelaars en drukknoppen zijn voorzien van steekklemmen. De tweepolige schakelaars en de kruisschakelaar hebben schroefklemmen.

- De wisselschakelaars, de enkelvoudige en de wisseldrukknoppen zijn ook verkrijgbaar in aluminiumkleur.

- Alle mechanismen met lampje beschikken over een specifieke inbouwruimte voor een LED. De LED wordt vastgeklikt aan de voorzijde van het mechanisme.

### Sensorschakelaar

Dankzij de sensortechnologie kunnen lichtbronnen worden bediend zonder de schakelaar aan te raken. De gebruiker hoeft enkel de hand vóór de schakelaar te brengen om het licht aan te steken of te doven. Het mechanisme is voorzien van een blauw LED-verklikkerlampje. Voor de bediening van hetzelfde verlichtingscircuit kunnen tot 5 sensorschakelaars worden geïnstalleerd.

### Trekmechanismen (schrappen wat niet gewenst is)

- Het trekmechanisme is een 10A-250V wisselschakelaar.

- Het trekmechanisme is een 6A-250V drukknop.

### Automatische infraroodschakelaar (invullen/ schrappen)

- Voor de bediening van … opteert men voor een automatische infraroodschakelaar die op de hoogte van een gewone schakelaar wordt geplaatst. Het toestel heeft een optische lens die de stralingswarmte van een menselijk lichaam detecteert. Het toestel blijft geactiveerd door bewegingen in de detectiezone.

- Het detectiebereik bedraagt 10 meter. De uitschakeltijd en de lichtsterktedrempel zijn handmatig instelbaar. De uitschakeltijd is minimaal 1 seconde en maximaal 16 minuten.

De detectiehoek bedraagt 180° in horizontale positie.

Twee versies:

1)	Tweedraadsaansluiting (zonder nulgeleider).  Schakelt tot 400 Watt voor gloei- en halogeenlampen 230V + ZLS-halogeenlampen (met ferromagnetische of elektronische transformator)

2)	Driedraadsaansluiting – vergt een 230V-voeding. Schakelt tot 1.000 Watt voor gloei- en halogeenlampen 230V en tot 500 VA voor fluorescentielampen (met ferromagnetische of elektronische transformator).

De twee versies zijn verkrijgbaar in de kleur wit RAL 9003 en in aluminiumkleur.

- Universele dimmer 400 W

Voor het instellen van de lichtsterkte wordt een dimmer gebruikt. Het aansteken en doven van de verlichting en het dimmen gebeuren door middel van drukknoppen (twee toetsen).

- De dimmer moet de volgende lichtbronnen kunnen regelen:

- gloei- en halogeenlampen 230 V – tot 400 Watt

- ZLS-halogeenlampen met ferromagnetische of elektronische transformator tot 400 VA

### Dimmer 600 W

Voor het instellen van de lichtsterkte wordt een dimmer gebruikt. Het aansteken en doven van de verlichting en het dimmen gebeuren door middel van drukknoppen (twee toetsen).

- De dimmer moet de volgende lichtbronnen kunnen regelen:

- gloei- en halogeenlampen 230 V – tot 600 Watt

- ZLS-halogeenlampen met ferromagnetische transformator tot 600 VA

### Vermogendimmer 1000 W

Voor het instellen van de lichtsterkte wordt een dimmer gebruikt. Het aansteken en doven van de verlichting en het dimmen gebeuren door middel van drukknoppen. Onder aan het mechanisme aan de voorzijde bevindt zich een aan/uit knop.

- De dimmer moet de volgende lichtbronnen kunnen regelen:

- gloei- en halogeenlampen 230 V – 100 tot 1000 Watt

- ZLS-halogeenlampen met ferromagnetische en elektronische transformator van 100 tot 1000 VA

- De dimmer is voorzien van LED's (5) die de lichtsterkte aangeven.

De dimmer wordt verticaal (5 modules) geïnstalleerd in een specifieke doos type Batibox (Legrand).

Het product is verkrijgbaar in de kleur wit RAL 9003 en in aluminiumkleur.

### Dimmer 0/1-10V

Het aansteken en doven van de verlichting en het dimmen gebeuren door middel van drukknoppen (twee toetsen).

- De dimmer moet fluorescentiebuizen met elektronische ballast 0-10 V tot 600 VA kunnen regelen (maximale stuurstroom 40 mA).

### Bediening van lichtsferen

### Het product moet drie verlichtingscircuits kunnen bedienen en lichtsferen creëren door het dimmen van polychrome lampen rood/groen/blauw of warm wit/koud wit. De volgende lichtbronnen kunnen bediend worden met het circuit:

gloeilampen en halogeenlampen 230 V – 1 000 W

ZLS-halogeenlampen met ferromagnetische en elektronische transformator tot 1000 VA

fluorescentielampen met elektronische ballast 0-10 V tot 1 000 VA

Aan de voorzijde van het product bevinden zich 6 drukknoppen voor de functies aan/uit/dimmen van elk van de 3 verlichtingscircuits. 3 sets van 5 LED's laten toe het intensiteitsniveau voor elk circuit te bekijken.

Het product heeft 4 bijkomende drukknoppen voor de geheugenopslag en de bediening van lichtsferen.

Het product moet op afstand bediend kunnen worden met infrarood.

De adressering gebeurt met een bedrade adresseermodule. Met de beheerder kunnen ballasttypes worden aangestuurd die aan de DALI-norm voldoen.

De dimmer kan 3x6 DALI-ballasten regelen zonder toevoeging van een externe DALI-

voeding. Boven 6 ballasten per kanaal moet een DALI-voeding worden toegevoegd aan het kanaal. Als het kanaal uitgerust is met een DALI-voeding, kunnen tot 60 ballasten worden bediend.

De dimmer wordt geïnstalleerd in een specifieke doos type Batibox (Legrand).

### Programmeerbare schakelklok

- De programmeerbare schakelklok, voorzien van een LCD-display, stuurt een wisselcontact van 16A – 250V~ - cos  = 1 aan.

- De klok heeft een capaciteit van 8 weekprogramma’s.

- Met deze schakelklok  kan een tijdelijke of permanente afwijking worden toegestaan. De werkingsreserve bedraagt 20 uur.

- Het is mogelijk door programmering een circuit met de volgende belastingen te bedienen:

- 1 200 W gloei- en halogeenlampen 230 V

- 1 800 VA fluorescentie- of ZLS-halogeenlampen met ferromagnetische of elektronische transformator

- 1 800 W motoren (alleen ventilatie)

- 3 600 W resistief (alleen verwarming)

### Tijdschakelaar

- De uitschakeltijd van de tijdschakelaar is instelbaar van 25 sec. tot 15 minuten. Hij kan op afstand worden bediend met drukknoppen, om zo als schakelklok te worden gebruikt. De schakelklok bedient fluorescentie- en halogeenlampen tot 1 000 Watt - 230 V, en fluorescentiebuizen en ZLS-halogeenlampen tot 500 VA.

### Elektronische thermostaten

1) De elektronische kamerthermostaat regelt de temperatuur van de rechtstreekse plafond- en vloerverwarming. Hij is voorzien van een regelknop met index en instelbare blokkeeraanslagen (minimum- en maximumtemperatuur) om het temperatuurbereik te begrenzen. Hij heeft een regelbereik van 5°C tot 30°C. Een drukknop aan de voorzijde maakt het mogelijk de werkingsmodus te kiezen (stoppen, onderbreking door daling of stijging van de temperatuur).

Het afschakelvermogen bij LS bedraagt:

8 A/230 V  -  voor resistief circuit

2 A/230 V – inductief circuit

Het afschakelvermogen bij ZLS bedraagt:

min. 1 mA tot max. 500 mA – 12 tot 24 V

2) Met de programmeerbare elektronische thermostaat kan de temperatuur worden geregeld voor verwarmingsinstallaties op stookolie, gas en elektriciteit in de modi comfort, verlaagd en vorstvrij of manueel. Hij heeft een scherm om ononderbroken het lopende programma weer te geven. De thermostaat heeft een capaciteit van 5 vooringestelde programma’s en een vrij programma, met 4 uurbereiken per dag en 2 instelbare temperatuurniveaus. De programma’s worden permanent opgeslagen (werkingsreserve 100 uur).

Het regelbereik bedraagt 7°C tot 35°C met een regelprecisie van 0,5°C.

Het product dient te worden ingebouwd in een specifieke inbouwdoos type Batibox (Legrand) voor 5 modules (5 x 22,5 mm).

Het afschakelvermogen bij LS bedraagt:

8 A/230 V  -  voor resistief circuit

2 A/230 V – inductief circuit

Het afschakelvermogen bij ZLS bedraagt:

min. 1 mA tot max. 500 mA – 12 tot 24 V

3) Een sonde voor een modulaire thermostaat, opgesteld in het te controleren lokaal, detecteert de kamertemperatuur en stuurt de informatie naar de modulaire thermostaat (in de verdeelkast).

Hij wordt geïntegreerd in een doos type Batibox (Legrand), 1,50 m boven de vloer, op een plaats waar hij correct de temperatuur kan meten. Hij moet zich op maximaal 50 m afstand van de thermostaat bevinden.

### bediening voor rolluiken en zonweringen

1) Mechanische muurbedieningen

De bedieningen om de motoren van rolluiken (of zonweringen of jaloezieën) zijn mechanisch, type schakelaars of drukknoppen. Op elke motor zal een bediening van 2 modules (45 x 45 mm) worden geïnstalleerd.

2) Muurbedieningssysteem met draaggolf (DG) en infrarood (IR).

De bedieningen van de rolluiken en zonweringen zijn van het type draaggolf via het elektriciteitsnet.

De bedieningen zijn altijd via fase-/nulgeleiders aangesloten op het elektriciteitsnet van de woning. De producten voor onderlinge communicatie worden gekoppeld door initialisatie.

Op elke rolluik- en zonweringmotor wordt een individuele DG/IR-schakelaar geïnstalleerd. Die stuurt rechtstreeks de motor aan van het rolluik dat op zijn klemmen is aangesloten.

Hij wordt geïnstalleerd op een centrale rolluikschakelaar met DG-zender. Dit algemene bedieningssysteem stuurt gelijktijdig, via individuele schakelaars, alle gemotoriseerde apparaten in de woning of een deel ervan aan.

De installatie kan worden aangevuld met een afstandsbediening die de gebruiker in staat stelt de rolluikmotoren op afstand aan te sturen.

### Enkelpolig relais

Het eenpolige relais draagt zorg voor de relayering van de functie met zwak onderbrekingsvermogen in de buurt van de toepassing

Belastingen:

3 000 W : resistief

1 800 W : gloeilampen

1 800 W : LS-halogeenlampen.

400 VA : fluorescentielampen

530 W : motoren (type rolluiken):

### Ventilatiebediening

Het product is uitgerust met steekklemmen. Het aansluiten van de draden gebeurt tussen zonder specifiek gereedschap.

Het gaat om een wisselschakelaar voor de rechtstreekse bediening van een gecontroleerde mechanische ventilatie 10 A – 250 V.

### Overspanningsbeveiliger + filter

1) Overspanningsbeveiliger

Een overspanningsbeveiliger is een apparaat dat de tijdelijke overspanning van atmosferische en industriële oorsprong beperkt. Hij heeft een bepaald energieabsorberend vermogen: hij veroudert telkens wanneer hij actief is, en het is normaal dat hij buiten dienst is na

een zeker aantal activeringen. Dit einde wordt gemeld en de loskoppelbare module moet worden vervangen.

Het ¨zal op de gebruikspunten geïnstalleerd worden ter aanvulling van de primaire modulaire bescherming van de installatie (verdeelkast).

Overspanningen van atmosferische oorsprong doen zich voor tussen de actieve geleiders en de aarde. Zij hebben een hoge energie en zijn ongecontroleerd. Overspanningen van industriële oorsprong doen zich voor tussen de actieve geleiders (P + N) en hebben een lagere energiewaarde.

De overspanningsbeveiliger heeft een verklikkerlampje dat de werkingsstatus aangeeft (groen lampje: de beveiliging is operationeel; rood lampje: de overspanningsbeveiliger heeft gefunctioneerd).

2) Filterfunctie

De filterfunctie, die onafhankelijk is van de overspanningsbeveiliger, maakt het mogelijk de radiofrequentiestoringen die opnieuw in het net worden gebracht door andere toepassingen (bv. industriële omgeving) af te zwakken.

De filter wordt geleverd met een vervangzekering.

Netstroom aanwezig: verklikkerlampje aan. Geen spanning op de contactdoos: overspanning. De zekering vervangen en de overspanning wegnemen (om de zekering (6,3 A) te vervangen: het patroon verwijderen).

Technische kenmerken voor overspanningsbeveiliger en filter:

Zelfdovendheid: 650°C / 30 sec.

Max. spanning bij permanent regime: 250 VAC

Nominale netspanning: 230 VAC (+ 6 % - 10 %)

Frequentie: 50/60 Hz

Stroomsterkte: 16 A (overspanningsbeveiliger) - 6 A (filter)

Beveiliging met zekering: ja (voor filter)

Type zekering: 5 x 20 snel type 6,3 A (overspanningsbeveiliger) ; 6 x 32 snel

type 12,5 A (filter)

Aanspreektijd:: L-N : 25 nsec.

N-PE : 100 nsec.

L-PE : 100 nsec.

Beschermingsniveau: overeenkomstig NF EN 61-643-11 L-N : 1kV : 1,5 kA

N-PE : 1 kV : 1,5 kA

L-PE : 1 kV : 1,5 kA

Lekstroom bij 250 VAC: < 1 mA voor overspanningsbeveiliger

Nominale ontlaadstroom: 1,5 kA overeenkomstig norm

Max. stroom: 6 kA

Voldoet aan de EN 61-643-11

### Signalisatieverlichting 230 V

Alle verlichtingsfuncties beschikken over LED’s met zeer laag verbruik (0,2 of 1 W) en met een levensduur van +/- 100 000 uur. De mechanismen hebben een draaibaar venster voor specifieke voorgedrukte etiketten*. Het product is verkrijgbaar in 2 modules (45 x 45 mm) of in 5 modules (112,5 x 45 mm).

Het mechanisme is uitgerust met (schrappen):

1) Witte LED’s met twee vermogensniveaus: 0,2 W of 1 W (2 modules)

2) Blauwe LED’s met twee vermogensniveaus: 0,2 W of 1 W (2 modules)

3) Rode of groene LED’s: kleur configureerbaar op het mechanisme. Vermogensniveau: 1 W (2 modules)

4) Witte LED’s met een vermogensniveau van 1 W (5 modules)

5) Blauwe LED’s met een vermogensniveau van 1 W (5 modules)

* Voorgedrukte etiketten (schrappen):

- voor 2 of 5 modules: Richtingspijl, EXIT, WC, pictogram ‘vergaderzaal’

- voor 2 modules: pictogram “onthaal”, pictogram “Toegang voorbehouden”, pictogram “Heren”, pictogram “Dames” ,pictogram “Mindervaliden” ,pictogram “Vestiaire”, pictogram “Rokers”,pictogram “Niet-rokers”, pictogram “Zone met airconditioning”, pictogram “Mobiele telefoon”, pictogram “Mobiele telefoon niet toegestaan”

### Zoemers

De zoemer is verkrijgbaar in twee versies (schrappen):

8 V : 50/60 Hz, met een verbruik van 370 mA en een geluidsniveau van 70 dB op

1 m

230V : 50/60 Hz, met een verbruik van 25 mA en een geluidsniveau van 70 dB op

1 m

### Telefooncontactdozen

### Luidsprekercontactdozen

### Televisie-/radiocontactdozen

De TV- en FM-contactdozen zijn verkrijgbaar in diverse versies, afhankelijk van de toepassing:

-	enkelvoudige TV-contactdoos

-	TV-/FM-contactdoos voor kabelnet: de contactdoos moet Telenet/Interkabel gekeurd zijn

- doorvoer- of eindcontactdoos TV/FM

- contactdoos TV/FM satelliet