Plexo 66

Waterdichte opbouw schakelapparatuur

- Algemeen

Het gamma waterdichte opbouwapparatuur geniet een beschermingsgraad IP 66, een slagvastheid IK 08 en is halogeenvrij.

Het mechanisme is vervaardigd uit polycarbonaat. De opbouwdoos en de mantel zijn vervaardigd uit polypropyleen versterkt met glasvezel. De kleur van deze laatst genoemden is grijs T 029. De toets is vervaardigd uit ABS en heeft als kleur RAL 7016.

Het gamma is samenstelbaar: enerzijds zijn er de mechanismen en anderzijds zijn er de opbouwdozen. De mechanismen laten zich installeren op alle opbouwdozen (enkelvoudig, dubbel horizontaal en dubbel verticaal).

De mantel van de mechanismen is voorzien van vier onverliesbare inox schroeven en de klemmen van het mechanisme worden losgeschroefd geleverd. De capaciteit bedraagt 2 x 1,5 mm² voor de bedieningsmechanismen en 3 x 2,5 mm² (of 2 x 4 mm²) voor de contactdozen.

Het gamma waterdichte apparatuur kan zowel binnen als buiten geïnstalleerd worden en biedt weerstand aan:

- veelvuldige reinigingen (met hogedrukreiniger van 70 tot 90 bar, van 70 tot 80°C)

- desinfecteermiddelen

- chemische producten*

- slechte weersomstandigheden

- schokken

- Bevestiging

Er zijn drie verschillende bevestigingen mogelijk van de enkelvoudige opbouwdoos:

- bevestigen met vier schroeven Ø4 tot 4,5mm in de vier hoeken van de opbouwdoos (buiten kableringsvolume)

- verticale bevestiging met twee schroeven Ø4 tot 4,5mm (binnen kableringsvolume)

- diagonale bevestiging met twee schroeven Ø4 tot 4,5mm (binnen kableringsvolume)

Het bevestigen van de mantel (incl. mechanisme) op de opbouwdoos gebeurt door vier onverliesbare inox schroeven met snelspoed.

* zie lijst blz. 4

- Afmetingen

1) De schakelaars en drukknop hebben de volgende afmetingen (excl. opbouwdoos): bxhxd=90x90x25mm

zonder opbouwdoos	met opbouwdoos

2) De standaard contactdoos 2P+A heeft volgende afmetingen (excl. opbouwdoos):

bxhxd=90x90x32mm

zonder opbouwdoos	met opbouwdoos

3) De contactdoos voor ingesloten contactstop heeft de volgende afmetingen (excl. opbouwdoos):

bxhxd=90x142x46mm

zonder opbouwdoos	met opbouwdoos

- Functies

Het gamma omvat:

- wisselschakelaar 10 A – 250 V

- tweepolige wisselschakelaar 10 A – 250V. Kan verlicht worden met lampjes 12V, 24V en 230V. De toets is voorzien van een 0-1 stand markering.

- drukknop 6 A – 250V. Kan verlicht worden met lampjes 12V, 24V en 230V.

- standaard contactdoos 16A – 250V. De contactdoos is van het type 2P+A met aardingspen. De contactdozen zijn voorzien van een kinderbeveiliging die bevestigd is op het mechanisme zelf. Bovendien zijn de schroeven verzonken waardoor een onmiddellijke toegang tot de contacten vermeden wordt. De bekabeling gebeurt eenvoudig en snel dankzij het feit dat:

  - De aansluitklemmen uitgelijnd zijn aan dezelfde kant (draden kunnen zo op dezelfde lengte worden afgesneden en gestript)

  - De klemmen losgeschroefd worden geleverd

  - 1 type schroevendraaier nodig is; want de schroeven van de aansluitklemmen en de schroeven om de mantel te bevestigen hebben dezelfde gemengde kop

  - elke aansluitklem een capaciteit heeft van 3 x 2,5 mm²

- contactdoos voor ingesloten contactstop 16A – 250V. De contactdoos is van het type 2P+A met aardingspen. De contactdozen zijn voorzien van een kinderbeveiliging die bevestigd is op het mechanisme zelf.

De contactdoos is roterend en laat toe om zowel rechte als schuine contactstoppen in te brengen. De aansluitklemmen bevinden zich op een mobiel klemmenblok (zorgt ervoor dat het mechanisme kan kantelen).

- Opbouwdozen

Het gamma omvat:

- enkelvoudige opbouwdoos

- dubbele verticale opbouwdoos

- dubbele horizontale opbouwdoos

1) De enkelvoudige opbouwdozen zijn achteraan voorzien van een dichting (elastomeer) die de IP66-graad garandeert.

Deze dozen zijn voorzien van 2 ingangen:

-1 ingang laat toe om het kableren langs achter uit te voeren (membraan). In dit geval moet – om te voldoen aan de IP 66 - de afsluitdop aangebracht worden op de 2de ingang

-De tweede ingang is een wartelingang type M20.

-De wartel en de afsluitdop zijn steeds bijgeleverd.

2) De dubbele verticale opbouwdoos is voorzien van 2 voorgeboorde achteringangen en 2 voorgeboorde zijdelingse ingangen. 2 wartels type M20 zijn bijgeleverd.

3) De dubbele horizontale opbouwdoos is voorzien van 2 voorgeboorde achteringangen en 4 voorgeboorde zijdelingse ingangen. 2 wartels type M20 zijn bijgeleverd.

- Aanpasser “Mosaic”

Deze aanpasser laat toe om mechanismen (2 modules) van het Mosaic-gamma (Legrand) te installeren. De aanpasser is voorzien van een doorzichtig klapdeksel.

*LIJST VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

| Aceton | - |
| --- | --- |
| Azijnzuur 10 % | + |
| Azijnzuur ≥ 30 % | - |
| Amino-sulfonzuur | - |
| Boorzuur * | + |
| Broomzuur 47 % | - |
| chloorwaterstofzuur * | - |
| Chroomzuur | + |
| Citroenzuur | + |
| Fluorwaterstofzuur | - |
| Mierenzuur | - |
| Melkzuur | + |
| Linolzuur | - |
| Maleïnezuur | - |
| Nitreerzuur 30 % | - |
| Nitreerzuur 50 % | - |
| Perchloorzuur 10 % | + |
| Fenolsulfonzuur | - |
| Fosforzuur | - |
| Zwavelzuur | - |
| Tannine | - |
| Wijnzuur | - |
| Ethanol | + |
| Isopropylalcohol | + |
| Methanol | + |
| Fenyletheenalcohol 100 % | - |
| Ammoniak | - |
| Galvanoplastiekbad |  |
| - Glanszilverbad | + |
| - Glanscadmiumbad | + |
| - Chroombad (50 °C) | + |
| - Koperbad (met kaliumcyanide) | + |
| - Koperbad (zuur) | + |
| - Afstripbad met chemisch verkoperen | + |
| - Messingbad | + |
| - Glansnikkelbad | + |
| Barium |  |
| - Bariumchloride * | + |
| - Bariumhydroxide * | + |
| - Bariumnitraat * | - |
| Benzeen | - |
| Bier | + |
| Chloorkalk * | + |
| Kobaltchloride | - |
| Koper(II)chloride * | - |
| IJzer(II)chloride * | - |
| Mangaanchloride | - |
| Kwik(II)chloride * | - |
| Methyleenchloride | - |
| Chloorwater (vochtig chloorgas) | - |
| Zeewater | + |
| Mest | + |
| Epichloorhydrine | - |
| Zware benzine | - |
| Minerale benzine | - |
| Terebentine-extract | - |
| Essentiële oliën | + |
| Lijnolie | + |
| Smeerolie | + |
| Machineolie | + |
| Minerale olie | + |
| Paraffineolie | + |
| Visolie | + |
| Castorolie | + |
| Siliconenolie | + |
| Humus | + |
| Zwavelwaterstof | + |
| Natriumhypochloriet 10 % | + |
| Vruchtensap | + |
| Melk | + |
| Chloorhoudende was | + |
| Margarine | + |
| Mazout | + |
| Kwikzilver | + |
| Methylmetacrylaat | - |
| Zilvernitraat * | + |
| Kobaltnitraat * | + |
| Mangaannitraat * | + |
| Kwikzilvernitraat * | + |
| Nikkelnitraat * | + |
| Loodnitraat * | + |
| Petroleum, petroleumether | - |
| Silicaat (Kalium, Natrium) | + |
| (Bieten)siroop | + |
| Natrium |  |
| - - Natriumacetaat * | - |
| - - Natriumbromaat * | - |
| - Netriumchloride * (keukenzout) | + |
| Natriumhydroxide ≤ 40 % | + |
| Monomeerstyreen | - |
| Suiker | + |
| Trichloorethyleen | - |
| Urine | + |
| Wijn | + |

* alle concentraties in wateroplossing

Interpretatie :

+  : weerstaat

-  : onstabiel