Plexo

- Algemeen

Het gamma spatwaterdichte inbouw-of opbouwschakelmateriaal is van het samenstelbare type en geniet een beschermingsgraad IP55 en een slagvastheid IK 07. De opbouwdoos en houder zijn vervaardigd uit polypropyleen, het mechanisme is vervaardigd uit polycarbonaat en de toets (bedieningsmechanismen) en het scharnierend klapdeksel (contactdozen) zijn vervaardigd uit ABS.

Het deksel van het mechanisme wordt in de opbouwdoos vastgemaakt op 4 plaatsen door middel van een kwartslagdraai van 4 metalen staafjes.

Het gamma is verkrijgbaar in een standaard lichtgrijze afwerking. Tevens is het gamma voor voornaamste functies in het wit verkrijgbaar.

De bedieningsmechanismen (schakelaars en drukknoppen) zijn voorzien van schroefloze klemmen. De aan te sluiten draden dienen 13mm gestript te worden. Een aanwijzing (inkeping) op de achterkant van de sokkel laat toe om de correct te strippen lengte te respecteren. Vervolgens kunnen de draden zonder gereedschap worden ingebracht in de klemmen. De capaciteit van de schroefloze klemmen is 1,5 tot 2,5 mm² (1 of 2 draden). Om de draden eventueel terug los te maken, dient op een hendeltje gedrukt te worden.

De contactdozen zijn ofwel voorzien van schroefkemmen ofwel van schroefloze klemmen.

Het samenstelbare gamma laat toe om de mechanismen ofwel in een opbouwdoos te installeren ofwel in te bouwen door middel van een specifieke inbouwkader in een standaard muurinbouwdoos voorzien van bevestigingsschroeven.

Bij de opbouwdozen is er de keuze tussen enerzijds de dozen met wartelinvoer en anderzijds de dozen met een membraankabelinvoer.

- Functies

  - Contactdozen

De contactdozen zijn van het type tweepolig met aardingspin en kinderveiligheid. Deze veiligheid is voorzien op het mechanisme zelf.

De klemmen (schroef-of schroefloze) bevinden zich onderaan het mechanisme.

2.1.1. Contactdozen met schroefklemmen 10/16A 250V

De schroeven van de open geleverde klemmen zijn verzonken waardoor een onmiddellijke aanraking tot de contacten vermeden wordt. Deze schroeven zijn enkel toegankelijk met behulp van een kruis- of platte schroevendraaier en zijn tevens onverliesbaar.

De aansluitklemmen zijn uitgelijnd aan dezelfde kant (draden kunnen zo op dezelfde lengte worden afgesneden en gestript). De klemmen hebben een draadcapaciteit van

4 x 2,5mm².

2.1.2. Contactdozen met schroefloze klemmen 10/16A 250V

De contactdozen zijn van het schroefloze type.

De aan te sluiten draden dienen 13mm gestript te worden. Een aanwijzing (inkeping) op de achterkant van de sokkel laat toe om de correct te strippen lengte te respecteren.

De draden kunnen zonder gereedschap worden ingebracht in de klemmen. Om de draden eventueel terug los te maken, dient op een hendeltje gedrukt te worden.

De aansluitklemmen zijn uitgelijnd aan dezelfde kant (draden kunnen zo op dezelfde lengte worden afgesneden en gestript). De klemmen hebben een draadcapaciteit van

2 x 2,5mm² .

2.1.3. Meervoudige voorbekabelde contactdozen 10/16A 250V

De contactdozen zijn onderling inwendig doorverbonden om zo de kableringstijd te reduceren. Ze bezitten een dubbele aansluiting en kunnen zo op eenvoudige manier worden doorverbonden.

Ze bestaan in volgende uitvoeringen: een verticale dubbele contactdoos voorbekabeld met schroefloze klemmen, een horizontale dubbele contactdoos met schroefklemmen of schroefloze klemmen en een horizontale drievoudige voorbekabelde contactdoos met schroefloze klemmen.

2.1.4. Contactdozen met polarisatiesysteem 10/16A 250V

De contactdozen voor de voeding van specifieke circuits onderscheiden zich van andere contactdozen door hun rode kleur. Ze kunnen enkel gebruikt worden met stekkers voorzien van een polarisatiesleutel. Op die manier wordt het aansluiten van andere toepassingen, die het circuit kunnen verstoren, onmogelijk.

  - Schakelaars en drukknoppen 10A 250V

De bedieningsmechanismen (schakelaars en drukknoppen) zijn voorzien van schroefloze klemmen. De aan te sluiten draden dienen 13mm gestript te worden. Een aanwijzing (inkeping) op de achterkant van de sokkel laat toe om de correct te strippen lengte te respecteren. Vervolgens kunnen de draden zonder gereedschap worden ingebracht in de klemmen. De capaciteit van de schroefloze klemmen is 1,5 tot 2,5 mm² (1 of 2 draden). Om de draden eventueel terug los te maken, dient op een hendeltje gedrukt te worden.

De verlichte schakelaars en drukknoppen (functie verlichting of functie verklikker) zijn voorzien van een lampje 230V. Deze kunnen indien nodig verwijderd worden en vervangen worden door lampjes 12 of 24V.

  - Bewegingsdetectoren 230V

Deze mechanismen zijn uitgerust met een optische lens waarmee de warmtestraling van een menselijk lichaam, dat zich in de actieradius beweegt, wordt gedetecteerd.

Gebruik: automatisch ontsteken van het licht in een doorgang of in donkere lokalen (garages, vestiaires, bergingen,...)

Hij wordt bevestigd ter hoogte van een schakelaar.

De lichtsterktedrempel is regelbaar van 3 tot 1000 lux.

Drie versies:

1) Aansluiting met 2 draden (zonder nulleider). Schakeling van min. 40W tot max. 400 Watt voor gloei- en halogeenlampen 230V + halogeenlampen op ZLS (met ferromagnetische of electronische transformator). Het mechanisme is voorzien van drie drukknoppen om af te wijken van de automatische functie (on/off). De tijdinstelling is regelbaar van 1 sec tot 16 min en wordt vernieuwd zolang een beweging in de detectiezone wordt gedetecteerd (afstand: 8m max. regelbaar– hoek: 180° horizontaal).

2) Aansluiting met 3 draden – vereist een voeding van 230V. Schakeling tot 1.000 Watt voor gloei- en halogeenlampen 230V, tot 500VA voor halogeenlampen ZLS met ferromagnetische of elektronische transfo en tot 500 VA voor fluolampen. De tijdinstelling is regelbaar van 1 sec tot 16 min en wordt vernieuwd zolang een beweging in de detectiezone wordt gedetecteerd (afstand: 8m max. regelbaar – hoek: 180° horizontaal).

3) Aansluiting met 2 draden (zonder nulleider). In tegenstelling tot de andere versie 2 draden, werkt deze detector enkel automatisch. Er is m.a.w. geen manuele interventie mogelijk (geen on/off drukknop). Schakeling van min. 40W tot max. 300 Watt voor gloei- en halogeenlampen 230V. De tijdinstelling is regelbaar van 6 sec tot 6 min en wordt vernieuwd zolang een beweging in de detectiezone wordt gedetecteerd (afstand: 8m – hoek: 130° horizontaal).

  - Sleutelschakelaars 3A 250V

2.4.1. Sleutelschakelaar met twee posities (aanduiding O-I) en twee NO contacten. De sleutelschakelaar wordt geleverd met een wit plaatje en een Ronis sleutel nr. 455. Het uittrekken van de sleutel kan zowel in stand 0 als in stand 1.

2.4.2. Sleutelschakelaar met drie posities (aanduiding I-O-II) en twee NO contacten. De sleutelschakelaar wordt geleverd met een wit plaatje en een Ronis sleutel nr. 455. Het uittrekken van de sleutel is mogelijk in de drie standen.

  - Vuistknoppen voor noodstop 3A-250V

- 2.5.1. Vuistknop met 1 NG contact. Hierbij wordt de stroomkring uitgeschakeld na het indrukken van de knop. De vuistknop bestaat uit een gele mantel met een rode knop en wordt geleverd met een plaatje ‘noodstop’ in 4 talen die bevestigd wordt op de mantel.

- 2.5.2.Vuistknop met 1 NO en 1 NG contact. De stroomkring wordt uitgeschakeld na het indrukken van de knop. De ontgrendeling ervan kan enkel met een sleutel van het type RONIS nr. 455. Het uittrekken van de sleutel gebeurt in stand 0.  De vuistknop bestaat uit een gele mantel met een rode knop en wordt geleverd met een plaatje ‘noodstop’ in 4 talen die bevestigd wordt op de mantel.

- 2.5.3. Vuistknop met 1 NO en 1 NG contact. De stroomkring wordt uitgeschakeld na het indrukken van de knop. De ontgrendeling ervan gebeurt door een kwartslagdraai. De vuistknop bestaat uit een gele mantel rode knop en wordt geleverd met een plaatje ‘noodstop’ in 4 talen die bevestigd wordt op de mantel.

  - Tijdschakelaar

Laat toe de netspanning aan/uit van een circuit te programmeren. Het mechanisme is verlicht door middel van een LED.

De tweedraadstijdschakelaar (1fase) heeft een elektronische tijdsinstelling die regelbaar is van 25 sec tot 15 min 30. De tijdsschakelaar bedient tot 800W gloei-en halogeenlampen 230V, tot 2300W resistieve belasting, tot 400 VA fluobuizen en ZLS halogeenlampen.

  - Elektronische omgevingsthermostaat

Is conform de norm EN 60 730-1, 2-9. De capaciteit van de klemmen is 1,5mm².

Laat toe om de temperatuur te regelen in vochtige plaatsen of lokalen voor specifiek gebruik (bv. Werkplaatsen, laboratoria, …). De thermostaat heeft een regelbereik van 7 tot 30° C. Op het mechanisme is een regelknop bevestigd. De voedingsspanning betreft 230V (50/60 Hz). Bij gebruik bij LS is het onderbrekingsvermogen 8A (250V) bij Ohmse belasting en 2A (250V) bij inductieve belasting. Bij gebruik bij ZLS is het onderbrekingsvermogen min. 1 mA tot max. 500 mA (12 tot 48V).

Het vermogen van de thermostaat bedraagt 6W.

  - Rolluikbediening

De bediening van rolluiken gebeurt met:

- 1. een dubbele wisselschakelaar voor een rechtstreekse bediening van de motor

- 10A (250V).

- 2. een dubbele drukknop voor de bediening via een automaatkast

10A (250V).

2.9. Schemerschakelaar

Zorgt voor het ontsteken van de verlichting bij valavond en het uitdoven bij zonsopgang. De schakelaar wordt geleverd met een ingebouwde foto-elektrische cel. De lichtsterkte is instelbaar van 0.5 tot 1500 lux.

Aansluitvermogen: 1400W voor gloei-en halogeenlampen 230V, 400VA voor fluobuizen en ZLS halogeenlampen.

2.10. Bebakenings-en signalisatielicht (geleverd zonder verstrooier)

Kenmerken: gebruik van E-10 lampen 230V

Bebakeningslicht: max. 5W. De lamp is meegeleverd.

De verstrooiers voor het bebakeningslicht zijn verkrijgbaar in vier kleuren: kleurloos, groen, oranje en rood

2.11. Autonoom bebakeningslicht IP20

Dit mechanisme is voorzien van LED’s en gaat branden in het geval van een stroomonderbreking. De lichtsterkte is 2 lumen en de autonomie van de batterij is 1 uur.

3. Opbouwdozen en inbouwkaders

3.1. De opbouwdozen

3.1.1. De opbouwdozen met wartelinvoer

De opbouwdoos bestaat uit 2 onderdelen: de doos zelf en de kader. Naar montage toe kan, indien nodig, de kader verwijderd worden van de doos om het installatiegemak te bevorderen.

De wartelinvoeren zijn voorzien van een M20 schroefdraad.

Er bestaan 9 verschillende opbouwdozen met wartelingang(en) :

4 enkelvoudige met 1, 2 of 3 wartelingangen

4 dubbele verticale opbouwdozen met 1, 2 of 3 wartelingangen

1 dubble horizontale opbouwdoos met 2 wartelingangen

Bij elke doos is een tweevoudige steekklem voorzien voor een eventuele aftakking. Deze klem is bevestigd links bovenaan de doos. Eventueel kan deze klem eenvoudig verwijderd worden indien nodig.

De doos is voorzien van 2 open verticale bevestigingspunten. Naast deze 2 open bevestigingspunten zijn er 2 voorgeboorde horizontale bevestigingspunten voorzien.

3.1.2. De opbouwdozen met membraankabelinvoer

De opbouwdoos bestaat uit 2 onderdelen: de doos zelf en de kader. Naar montage toe kan, indien nodig, de kader verwijderd worden van de doos om het installatiegemak te bevorderen.

De dozen zijn voorzien van minstens 2 membraankabelinvoeren. Deze kabelinvoeren kunnen eventueel uitgeschoven worden om de kablage te vergemakkelijken.

Kabels met diameter 4 tot 15mm kunnen rechtstreeks door het membraan ingestoken worden (na perforatie van het membraan met een schroevendraaier). Voor stijve buizen dient men aan de binnenzijde van de opbouwdoos een deel van het membraan los te trekken zodanig dat er een opening vrijkomt om buizen van 16 tot 25mm in te brengen. In beide gevallen (kabel en buis) wordt de IP55 graad gegarandeerd.

3.2. De inbouwkaders

De specifieke inbouwkaders laten toe om het gamma in de muur in te bouwen en dit in traditionele standaardinbouwdozen voorzien van een schroefbevestiging. Naast de enkelvoudige inbouwkader is er de dubbele (horizontaal en verticaal) en drievoudige inbouwkader (horizontaal).