Soliroc

Anti-vandalisme schakelmateriaal

1.  Algemeen

Lokalen of plaatsen die onderhevig kunnen zijn aan enige vorm van vandalisme worden voorzien van anti-vandalisme schakelmateriaal.

Het schakelmateriaal bestaat uit een houder (keuze tussen spanklauw-of schroefbevestiging), een mechanisme uitgerust met een bijhorende toets-of sieplaat en een afdekplaat. De toets-of sierplaat en de afdekplaat zijn vervaardigd uit zamak.

Het geheel heeft een beschermingsgraad IP55 en een slagvastheid IK10.

Het gamma is voorzien om ingebouwd te worden in muren of wanden door middel van klassieke inbouwdozen voor metselwerk of holle wanden. Voor de bevestiging in de inbouwdozen kan er gekozen worden voor houders uitgerust met spanklauwen, maar ze kunnen ook met schroeven worden bevestigd. De standaard spanklauwen zijn 27 mm diep en kunnen, als de doos te diep is ingebouwd, met een hulpstuk worden verlengd of er is de mogelijkheid om een speciale houder te gebruiken met lange spanklauwen (37mm). De houders bestaan uit Galfan staal bedekt met een laag isolerende polyamide. De houders bevatten steeds 4 bevestigingspunten.

- De mechanismen (bedieningsmechanismen en contactdozen) zijn voorzien van steekklemmen. De klemmen bevinden zich achteraan het mechanisme en de capaciteit van de klemmen bedraagt 2 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² per klem. De geleiders moeten over 13 mm afgestript zijn en kunnen zonder toebehoren in de klemmen ingebracht worden. Om de geleiders los te koppelen dient op de klemdrukknop gedrukt te worden om de draad te verwijderen.

Specifieke functies 45x45mm (type Mosaic Legrand) kunnen eventueel ingebouwd worden met behulp van een Mosaic aanpassinskader.

De afdekplaat wordt met 4 schroeven bevestigd op de muur. Afsluitdoppen bemoeilijken de toegang tot de bevestigingsschroeven van de afdekplaat. Deze doppen kunnen enkel door boring verwijderd worden.

De dichtheid van de afdekplaat wordt verzekerd door een dichting die in de afdekplaat geïntegreerd zit.

Bij oneffen muren is het mogelijk het geheel van een grotere dichtheid te voorzien door middel van een extra dichtingsring.

De afdekplaten zijn beschikbaar in versies voor 1, 2 of 3 mechanismen verticaal en horizontaal (hartafstand 71 mm). Eenzelfde hartafstand van 71mm biedt het voordeel dat de dubbele en drievoudige afdekplaat zowel horizontaal als verticaal kan gebruikt worden.

Het anti-vandalisme schakelmateriaal kan indien nodig ook in opbouw gemonteerd worden met behulp van een enkele of dubbele opbouwdoos (horizontaal of verticaal).

2.  Functies

- Het gamma omvat:

-Schakelaars 10A

- wisselschakelaar voorzien van steekklemmen

- wisselschakelaar met verlichte functie voorzien van steekklemmen en geleverd met bijhorende LED 230V van 0,15mA

- wisselschakelaar met controlefunctie voorzien van steekklemmen en geleverd met bijhorende LED 230V van 3mA

- kruisschakelaar

- wisselschakelaar met etikethouder voorzien van steekklemmen. De toets is uitgerust met een in te vullen tekstveld.

- tweepolige schakelaar voorzien van schroefklemmen

-Automatische schakelaars

Deze zijn uitgerust met een optische lens waarmee de warmtestraling van een menselijk lichaam dat zich in de actieradius beweegt, wordt gedetecteerd.

Gebruik: automatisch ontsteken van het licht in een doorgang of in donkere lokalen (gangen, vestiaires, archieven,...)

Hij wordt bevestigd ter hoogte van een schakelaar.

De tijdsinstelling is regelbaar van 1 sec tot 16 min en wordt vernieuwd zolang een beweging in de detectiezone wordt waargenomen (afstand: 10m – hoek: 180° horizontaal).

De lichtsterktedrempel is regelbaar van 3 tot 1000 lux.

Twee versies:

1)	Aansluiting 2-draads (zonder nulleider). Schakeling tot 400W voor gloei- en halogeenlampen 230V + halogeenlampen op ZLS (met ferromagnetische of elektronische transformator)

2)	Aansluiting 3-draads : vereist een voeding van 230V. Schakeling tot 1000W voor gloei- en halogeenlampen 230V en tot  500 VA voor halogeenlampen op ZLS (met ferromagnetische of elektronische transformator) en voor fluolampen.

-Drukknoppen:

- wisseldrukknop (met NO en NG contact) voorzien van steekklemmen

- wisseldrukknop (met NO en NG contact) met verlichte functie voorzien van steekklemmen en geleverd met bijhorende LED 230V van 0,15mA

- wisseldrukknop (met NO en NG contact) met controlefunctie voorzien van steekklemmen en geleverd met bijhorende LED 230V van 3mA

- wisseldrukknop (met NO en NG contact) met etikethouder voorzien van steekklemmen. De toets is uitgerust met een in te vullen tekstveld.

-Tijdschakelaar 1000W:

Gebruik: sanitaire vertrekken, trappenhuizen, aanschakelen kelderlicht vanuit de woning.

Voor de bediening van gloei-en halogeenlampen 230V tot 1000W, halogeenlampen ZLS met ferromagnetische of elektronische transformator tot 400VA, fluolampen tot 400VA en motoren tot 250VA. De nulleider dient niet gebruikt te worden: 2 – draadsaansluiting.

Tijdsinstelling mogelijk van 25 sec tot 15 min. De tijdschakelaar is voorzien van een LED. Een druk op de knop activeert de ontsteking van het licht, een korte druk op de knop (< 2 sec) tijdens de tijdscyclus reactiveert de tijdscyclus en een lange druk op de knop (> 2 sec) dooft het licht.

-Sleutelschakelaars 6A:

Deze schakelaars dienen uitgerust te worden met een europees cilinderslot.

- sleutelschakelaar met 2 standen (2 NO contacten): Verwijdering van de sleutel in de 2 posities is mogelijk

- sleutelschakelaar met 3 standen: uitgerust met een stopstand. Verwijdering van de sleutel is enkel mogelijk in de stopstand

-Signalisatieverlichting 230V:

Het mechanisme is uitgerust met witte LEDs en een pivoterend venster laat toe om gepersonaliseerde etiketten aan te brengen. Er is de mogelijkheid om voor 2 verschillende verlichtingsstanden te kiezen: 0,2W of 1W.

-Circulatieverlichting

Gebruik: sanitaire vertrekken, trapverlichting, ...

Het mechanisme is uitgerust met witte LEDs van 2W en een pivoterend venster laat toe om gepersonaliseerde etiketten aan te brengen. Een bijhorende inbouwdoos en specifieke afdekplaat met 4 bevestigingspunten worden meegeleverd met het mechanisme.

-Contactdozen 2P+A -16A-250V

De contactdozen 2P+A -16A-250V zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen:

- contactdoos 2P+A met klapdeksel

- contactdoos 2P+A met vergrendelbaar klapdeksel. Sleutel wordt bijgeleverd bij het mechanisme

Beide contactdozen hebben een beschermingsgraad IP55.

- contactdoos 2P+A zonder klapdeksel. De contactdoos heeft een beschermingsgraad IP20.

- De contactdozen zijn uitgerust met steekklemmen: deze bevinden zich achteraan het mechanisme en ze zijn uitgelijnd. De capaciteit van de klemmen bedraagt 2 x 2,5 mm². De faseklemmen hebben een witte kleur en de klem voor de aarding is groen gekleurd. De geleiders moeten over 13 mm afgestript zijn en kunnen zonder toebehoren in de klemmen ingebracht worden. Om de geleiders los te koppelen dient op de klemdrukknop gedrukt te worden om de draad te verwijderen.

De contactdozen zijn voorzien van een niet-verwijderbare kinderbeveiliging.

-Contactdoos TV

Deze contactdoos heeft een IP20 beschermingsgraad en een slagvastheid IK10.

Bereik: 0-2400 Mhz

-Contactdoos informatica

Deze contactdoos heeft een IP20 beschermingsgraad en een slagvastheid IK10.

De RJ45 contactdoos is van het type cat 6 – FTP

-Kabeluitvoer

Deze contactdoos heeft een IP55 beschermingsgraad en een slagvastheid IK10. Deze is uitgerust met een kabelklem.

-Mosaic aanpasser

De aanpasser laat toe om Mosaic mechanismen (45x45mm) te monteren.

Er bestaan 2 uitvoeringen;

-Een aanpasser met klapdeksel met een beschermingsgraad IP55 en een IK10 slagvastheid

-Een aanpasser zonder klapdeksel een beschermingsgraad IP20 en een IK10 slagvastheid