Centrale voor adresseerbare veiligheidsverlichting ref. 625 15

Veiligheidsverlichting - Beheersysteem

- Centraliseert geregeld de staat van de adresseerbare veiligheidsverlichtingsarmaturen

- Capaciteit : rechtstreekse aansluiting van 250 armaturen op de centrale (in bus); de langste leiding zijnde maximaal 700 m; uitbreidbaar met versterkermodule 62512 boven de 250 armaturen of bij meer dan 700 m;

  - maximale capaciteit van de centrale : 1023 armaturen

- Gebruik :

  - via ergonomisch en begrijpelijk menu; contextuele toetsen; LCD–scherm.

  - configuratie van de parameters van de centrale

  - beheer van toegangsrecht van de gebruikers

  - helpfuncties voor onderhoud en lokalisatie van defecte armaturen

  - permanent geheugen voor configuratie van de installatie

- Weergave :

  - centrale in werking

- armatuur defect

- Aansluitingen :

  - 1 evolutieve uitgang RS 232 voor aansluiting op PC of modem

  - Types mogelijke aansluitingen :

  - met seriële kabel RS 232

  - met RS 485 verbinding (dmv niet bijgeleverde RS232/RS485 interface)

  - via Ethernet (dmv niet bijgeleverde interface)

- 1 sub D25 uitgang voor printerpoort

- Voeding :

  - 230 V alternatief; batterij 8.4V – 0.15 Ah NiCd

  - Klasse II

  - IP20 – IK 02