XL³ 160

Kunststof Wandkasten

Algemeen

De kunststof wandkasten (klasse II) zijn geschikt voor een laagspanningsverdeling tot 160A. Ze kunnen standaard uitgerust worden met modulaire apparatuur (24 modules per rij), een hoofdlastschakelaar tot 160A en een vermogenautomaat tot 125A.

Samenstelling

De kasten zijn standaard gemonteerd geleverd met een uitneembaar modulair chassis voorzien van DIN rails, uitsnijdbare kabeldoorvoerplaten, kunststof afdekplaten, draadgeleidingsringen en een reeds gemonteerde aardingsstaaf. De voedingskabel kan met een kabelband worden bevestigd op de achterwand van de kast in een op een reeds aanwezige steun. De DIN rail kan zonder bijkomend hulpstuk dieper geplaatst worden voor de montage van een groter product (bv. een vermogenautomaat).

Het afwerkingskader is tezamen met de zijpanelen en de kabeldoorvoerplaten afneembaar door het verwijderen van 4 schroeven.

De afdekplaten zijn voorzien van een verloodbare metalen kwartsslagsluiting

De kasten kunnen voorzien worden van omkeerbare vlakke of gewelfde deuren, vol metalen of glazen. Deze kunnen uitgerust worden met een sleutelslot.

De circulatie van de draden kan gebeuren door de verticale en horizontale plaatsing van bedradingskokers.

Technische karakteristieken

Bescherming directe aanraking : klasse II

Kortsluitvastheid Ipk : 20kÂ

Beschermingsgraad : IP30, IP40 met deur en IP43 met deur en afdichtingsring ; IK08 met deur

Afmetingen :

- Breedte : 575mm

- Diepte : 147mm

- Hoogte : 450mm (2 rijen) tot 1050mm (6 rijen)

Kleur RAL 7035

Normen

Vuurbestendigheid volgens de norm IEC 60695-2-1-750°C/5s

Conform de normen NBN EN 60439-1 en NBN EN 60439-3.

De kasten kunnen eveneens voldoen aan de lastenboekbeschrijving 400.B.03