Type SATI ref. 625 25

Eclairage de sécurité incandescent

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, non-permanent prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé de deux ampoules incandescentes E10-3,6W pour le mode sécurité et de 4 LED comme veilleuse.

Degré de protection : IP 43-IK 04 classe II.

Le bon fonctionnement et l'autonomie du bloc sont contrôlés à des intervalles réguliers par une horloge et un microprocesseur incorporés.

Normes :

NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22, NF C71-800, NF C71-820.

Le bloc est principalement constitué de :

- Une plaque de montage pour raccords aux parties supérieures et inférieures. Cette plaque de montage est pourvue de bornes permettant le raccord de câbles de 2,5 mm2.  Une connexion pour la commande à distance est également prévue.

- Une base en plastique auto-extinguible qui se clipse sur la plaque de montage.

- Un réflecteur en matériau plastique auto-extinguible, qui se clipse sur la base.

- La partie électrique est constituée de :

- une source d'alimentation constituée de 3 éléments Ni-Cd étanches (3,6V/4 Ah) chargés en permanence. Ils sont installés en côte à côte et sont faciles à remplacer.

Ces éléments sont du type haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien.

Cette source d'alimentation assure aux ampoules un flux lumineux de minimum 45 lm durant 1 h.

- un dispositif électronique empêchant une décharge trop profonde de la batterie en fin d'autonomie.

- un système de charge permettant la recharge complète de la batterie en 24 heures.

- Un convertisseur électronique transformant la tension continue en tension alternative adaptée au tube fluorescent. Un dispositif électronique commutant l'appareil de l'état de veille à l'état de fonctionnement et inversement dès que la tension se situe entre 85% et 60% de la tension nominale.

- une protection générale et une protection après batterie

- un module de test effectuant toutes les semaines un test de lampe et toutes les 13 semaines  un test d'autonomie. La programmation du moment des tests se fait en appuyant pendant 5 secondes sur une touche sur le réflecteur.

Cette programmation a lieu lors de la mise en service

Après chaque test, 2 LEDs donnent l'état de fonctionnement du bloc

en signalant éventuellement le défaut. Cet état est stocké dans une

mémoire et sera effacé qu'après réparation du défaut.

La signification de la signalisation des LEDs est la suivante :

- vert permanent : fonctionnement normal

- vert clignotant : test en cours ou batteries se chargent

- orange permanent : problème d'autonomie ou batteries déconnectées

- orange clignotant lentement : ampoule veilleuse défectueuse

- orange clignotant rapidement : ampoules de secours défectueuses

- clignotement vert/orange :

- système pas opérationnel

- programmation en cours

- ou plus que 70 jours sans test d'autonomie

- vert/orange éteints :

- bloc hors tension

- bloc sous tension : - contrôle manuel en cours

- bloc hors service

- Un système mécanique déconnecte la batterie des composants électroniques dès l'ouverture du boîtier de sorte qu'il soit impossible de toucher des composants sous tension.

- Un système de sécurité postpose l'extinction des ampoules de 30 secondes après le réenclenchement de la tension réseau pour être certain que l'éclairage normal soit stabilisé.

- Un diffuseur détrompé en polycarbonate auto-extinguible aux angles arrondis, légèrement strié avec alternance de zones transparentes et dépolies.

8.   Dimensions : 238 x 122 x 75 mm.

9.   Options :

Pictogrammes

Grille de protection

Accessoire d'encastrement

Commande à distance.