Blocs à phares ref. 639 92

Eclairage de sécurité

Bloc autonome d’éclairage de sécurité, non permanent, prévu pour montage au mur, équipé de 2 phares orientables 12 V /20 W.

Degré de protection: IP 20 - Classe d’isolation I

Normes : EN 60598-2-22  et NBN C 71-598-2-22

L'appareil est principalement constitué de :

- Un coffret en tôle d'acier galvanisée peinte, couleur blanc ou bleu. Le fond est muni d'un bornier permettant le raccordement du secteur. Il renferme également le circuit imprimé et la batterie. Les deux côtés du boîtier sont pourvus d'un passage de câble. Sur le panneau arrière il y a 4 points de fixation pour des vis avec un diamètre de 7mm. L'armature peut être montée droite ou à l'envers.

- Le dessus du coffret est équipé de 2 projecteurs orientables rectangulaires à faisceau long  de +/- 90 mm sur 178 mm, chacun munis d'une lampe halogène 20 W/12V

- La partie électrique comprend:

- Une source d'alimentation constituée d'une batterie au plomb de 12V/6Ah chargée en permanence. Cette source d'alimentation assure aux lampes halogènes un flux lumineux d'au moins 800 lm durant 1h.

- Un dispositif électronique empêchant une décharge trop profonde de la batterie en fin d'autonomie.

- Un système de charge en mono régime permettant la recharge de la batterie en 14 h pour une autonomie d'une heure.

- Dimensions (projecteurs en position verticale) (LxHxP)  : 360 x 335 x 128 mm.