Lecteur de contrôle d’accès à badge réf. 0767 02

Système de contrôle d’accès en design Mosaic qui s’intègre dans une boîte type Batibox.

Le lecteur de contrôle d’accès sera de type encastré, placé à l’intérieur du locaux et à une hauteur entre 1,10m et 1,30m du sol.

Le lecteur intègre une signalisation sonore et lumineuse par voyant et buzzer, afin de répondre à un besoin d’accessibilité aux batiments et aux locaux.

Le lecteur possède deux modes de fonctionnement différents :

1) Mode autonome : raccordement direct

- Commande d’un organe d’ouverture/fermeture par contact libre de potentiel (ex : gâche, ventouse…)

- Gestion de 500 badges

- Temporisation réglable de 1 à 255 secondes

- Mode bistable (télérupteur) - réglage temporisation 0 seconde

- Signalisation sonore par buzzer, et lumineuse par leds verte et rouge, pour indiquer l’autorisation ou non de l’accès

- Entrée bouton-poussoir afin d’installer un bouton-poussoir dans la partie ‘sécurisée’ (de l’autre côté de la porte)

2) Mode centralisé : raccordement au gestionnaire de porte (réf. 767 04)

- La gestion des lecteurs et périphériques est déportée sur un gestionnaire de porte (réf. 767 04) :

- La communication entre le lecteur de badge et le gestionnaire de porte se fait selon le protocole Wiegand 26 bits ou 34 bits

- Le lecteur peut être paramétré selon 3 modes pour permettre son utilisation dans différentes installations (centrale utilisant le protocole Wiegand 26, 30 ou 34 bits)

Le lecteur de badge

Fonctionne avec des badges RFID de type Mifare (13,56 MHz) comme ceux proposés par Legrand en format carte de crédit ou porte clé personnalisable. (RFID : Radio Frequency Identification)

Capacité 500 badges en autonome et 10 000 utilisateurs avec gestionnaire.

L’apprentissage en mode autonome se fait par le biais d’un badge maitre, ou bien d’un encodeur (ref. 076705) pour une souplesse de gestion accrue.