Echelle à câbles GLO-4

Introduction

- Les échelles à câbles sont installées conformément aux prescriptions du RGIE.

- Tous les produits Van Geel sont fabriqués selon le système de qualité ISO 9001.

- Les produits des entreprises Group Legrand qui sont sujets à l’harmonisation CE en raison de la Directive sur les basses tensions (Low Voltage Directive 93/68/CEE) portent le marquage CE.

- Montage rapide garanti :

toutes les échelles à câbles sont reliées à l’aide de tôles de raccord (à enclenchement), des plaques de montage sont fixées.

GLO-4 échelles à câbles en acier: pour suspension horizontale échelons ouverts des deux côtés.

Pour la protection et le soutien des câbles dans les immeubles de bureaux ou, immeubles industriels, on utilise souvent les échelles à câbles. Ces échelles sont  généralement suspendues par des tiges filetées ou des systèmes de fixations aux plafonds architecturaux, aux constructions de toiture,  et aux poutres profilées ou encore, posées sur des consoles murales. Elles peuvent également être fixées verticalement comme échelles montantes sur des étriers muraux.

Les câbles peuvent être rassemblés en faisceaux à l’aide de colliers de serrage ou de serre-câbles.

Dispositions générales:

L’échelle à câbles est de marque Van Geel, type GLO-4.

Le système d’échelle à câbles est:

● suspendu aux plafonds architecturaux par des tiges filetées en utilisant

● des étriers de suspension ouverts. Facilitant la mise en place des câbles.

● des consoles centrales.

● une suspension trapézoïdale en cas de couches multiples. Les câbles doivent être alignés.

● des étriers de plafond.

● distance de suspension d’axe en axe : ● … mm.

● La longueur de la tige filetée est la distance entre le dessous du plafond architectural et le dessous du chemin de câble.  Celle-ci est de● … mm et doit être ajustée pour un montage parfaitement horizontal.

● suspendu aux plafonds architecturaux par des profilés de support et consoles de support, distance de suspension d’axe en axe de ● … mm. Longueur de suspension :

● … mm.

● suspendu directement aux plafonds architecturaux par des étriers de suspension, distance de suspension d’axe en axe : ● … mm.

● monté sur des consoles murales, distance de support d’axe en axe : ● … mm.

● monté droit contre le mur sur des profilés, distance de support d’axe en axe : ● … mm.

Longueur de suspension : ● … mm.

● monté droit contre le mur sur des profilés, distance de support d’axe en axe : ● … mm.

● monté droit contre le mur avec des étriers muraux, distance de support d’axe en axe:

● … mm.

● Remarque:

Dispositions techniques:

- Matériel:				Acier.

- Epaisseur:				1,25 mm (montant de l’échelle).

- Dimensions:Hauteur x largeur: 	● 200x60 ● 300x60 ● 400x60 ● 500x60 ● 600x60

● 200x100 ● 300x100 ● 400x100 ● 500x100 ● 600x100

- Longueur:				● 3000 ● 6 000 mm.

- Distance entre les échelons:	● 100 ● 200 ● 300 mm.

- Forme d’exécution du montant:	Perforé.

- Forme d’exécution échelon:	● Légère (22 x 10 mm et sans perforation avec échelons ouverts  vers le haut et vers le bas (pour écarts d’échelon de 200-300 mm).

● Hauteur (22 x 28mm) et avec perforation avec ouverture échelon de chaque côté vers le haut et vers le bas (pour écarts d’échelon de 100- 200-300 mm).

- Forme d’exécution des raccords:Toutes les ouvertures d’échelons sont montées vers le                                                       haut avec une distance entre échelon d’environ 200 mm.

- Traitement de surface:		Zingage électrolytique: suivant EN 10152.

Les produits en acier blanc utilisés comme matériel de fixation, sont 	revêtus d’une mince couche de zinc d’environ 8 µm. Adapté pour les 	utilisations extérieures.

● Méthode Sendzimir: Zingage par trempage en continu suivant EN10142. La couche de zinc est d’environ 275 gr/m²(épaisseur de couche environ 20 µm) calculée sur les deux faces. Adapté pour les utilisations extérieures.

● Galvanisé à chaud (uniquement pour hauteur de 60 et 100 mm avec échelon haut): Après traitement, trempage complet suivant EN ISO 1461. La couche de zinc est d’au moins 50µm. Adapté pour lesutilisations extérieures.

- Finition:				Pas standard, Recouvrement en couche en époxy polyester, couleur RAL ● …

- EMC:				Pour répondre à la directive IEC 1000-5-X EMC, toutes les échelles à câbles doivent être équipées d’une connexion équipotentielle réalisée selon les règles de l’art. A cet effet, des câbles tressés souples de mise à la terre (livrés par des tiers) doivent être utilisés.

- Norme:				Les échelles à câbles et les matériaux ayant trait à la suspension satisfont à la norme de charge 61537.

Autres dispositions:

● Toutes les échelles à câbles sont munies de

●● …..pièces de profilé de séparation de   type L fixés par écrou coulissant M5.

●● …..pièces de gaines de séparation H35mm largeur ● 70 ● 100 ● 200 mm fixées par écrou coulissant M5.

● Les échelles à câble doivent être équipées de couvercles (pour échelons bas 22 x 20 mm hauteur d’échelle 60mm).

● Tous les accessoires doivent être livrés en direct de l’usine et être de  qualité et de nature conformes à l’échelle à câbles. Ces accessoires doivent être fixés à l’aide de matériel de fixation M6.

● Les échelles à câbles doivent

● disposer ● d’un côté ● des deux côtés de couvercles fixés par des clips de serrage de couvercle.

● doivent pouvoir être équipées de couvercles à un stade ultérieur.

● être équipées à l’emplacement de ● percement de mur ● percements de mur anti-feu de couvercles a deux côtés de l’échelle à câbles avec pinces couvercle.

Le dépassement des deux côtés doit être d’au moins ● …… mm.

● Les échelles à câbles doivent être reliées mutuellement par des plaques de raccord rapides sans vis.

● Norme de fabrication distance de suspension, de soutien d’axe en axe : ● … mm.

● Les côtés libres doivent être pourvus d’un profilé de recouvrement.

● Les plaques de montage à utiliser doivent être sans vis (pour les distances entre échelons 200 et 300 mm)

● Les boites de dérivations de l’échelle à câbles doivent être fixées en hauteur, sur les montants.

● Les extrémités de l’échelle doivent être dotées de coiffes de protection en plastiques.

● Remarque:

Mode d’emploi:	● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.

● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.

● Compléter les données souhaitées.

Aperçu des echelles à câbles GLO-4

### Légères :

### H60mm. Entraxe* 	100mm. B200-300-400-500-600mm.

200mm. B200-300-400-500-600mm

300mm. B200-300-400-500-600mm.

### H100mm. Entraxe* 	100mm. B200-300-400-500-600mm.

200mm. B200-300-400-500-600mm.

300mm. B200-300-400-500-600mm.

### Moyennes :

### H60mm. Entraxe* 	200mm. B200-300-400-500-600mm. 							300mm. B200-300-400-500-600mm.

### H100mm. Entraxe*	200mm. B200-300-400-500-600mm.

300mm. B200-300-400-500-600mm.