Type F 6900 NA réf. 6431 40

Eclairage de sécurité étanche

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, non permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé d'un tube fluorescent 18 W.

Degré de protection: IP 44 -IK 07. Classe d'isolation : I

Normes: NBN C 71598-2-22 et EN 60598-2-22.

L'appareil est principalement constitué de :

- Une base en polycarbonate auto extinguible prévue pour un raccordement par les 2 faces latérales.

- Un réflecteur blanc comportant à l'arrière l'appareillage électrique ainsi qu'un tube fluorescent de 18 W. Le montage du réflecteur sur la base s'effectue au moyen de 4 boulons.

- La partie électrique comprend :

  - Une source d'alimentation constituée de 8 éléments Ni-Cd étanches (9,6 V/4 Ah) chargés en permanence.

Ces éléments sont du type haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue.

Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien.

Cette source d'alimentation assure au tube fluorescent un flux lumineux de 1000 lm durant 1 h.

- Le système de charge permet la recharge complète de la batterie en 24 heures.

- Le convertisseur électronique transforme la tension continue en  tension alternative adaptée au tube fluorescent.

- Un dispositif électronique commute l'appareil de l'état de veille à l'état de fonctionnement et inversement dès que la tension se situe entre 80% et 60% de la tension nominale.

- Un témoin de charge, une ampoule E10 - 3W, permettant le contrôle  visuel de la charge de la batterie.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie.

- Un diffuseur transparent, en polycarbonate auto extinguible se montant sur la base au moyen de 6 attaches à clips.

Les dimensions de ce diffuseur sont appropriées à l'application de   pictogrammes.

- Dimensions: 666 x 180 x 106 mm.

- Options:

- Pictogrammes

- Grille de protection