Type F 6900 N ADR réf. 6432 30

Eclairage de sécurité étanche

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, non permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé d'un tube fluorescent 18 W.

Degré de protection: IP 44 -IK 07. Classe d'isolation : I

Le bloc est muni d'un dispositif autotest et est également adressable. Un contrôle du bon fonctionnement et de l'autonomie est effectué à des intervalles réguliers à l'aide d'un microprocesseur et d'une horloge électronique.

Normes: NBN C 71598-2-22 et EN 60598-2-22.

L'appareil est principalement constitué de:

- Une base en polycarbonate auto extinguible prévue pour un raccordement par les 2 faces latérales.

- Un réflecteur blanc comportant à l'arrière l'appareillage électrique ainsi qu'un tube fluorescent  de 18 W. Le montage du réflecteur sur la base s'effectue au moyen de 4 boulons.

- La partie électrique comprend :

- Une source d'alimentation constituée de 8 éléments Ni-Cd étanches (9,6 V/4 Ah) chargés en permanence. Ces éléments sont du type haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien. Cette source d'alimentation assure au tube fluorescent un flux lumineux de 1000 lm durant 1 h.

- Le système de charge permet la recharge complète de la batterie en 24 heures.

- Le convertisseur électronique transforme la tension continue en tension alternative adaptée au tube fluorescent.

- Un dispositif électronique commute l'appareil de l'état de veille à l'état de fonctionnement et inversement dès que la tension se situe entre 80% et 60% de la tension nominale.

- Une ampoule E10 - 3W comme veilleuse.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie.

- Un dispositif de test automatique : un microprocesseur effectue toutes les semaines un contrôle de la lampe et toutes les 13 semaines un contrôle de l'autonomie. La programmation se fait en appuyant 5 sec. sur un bouton poussoir placé sur le réflecteur. Cette action est à effectuer, bloc sous tension ou non posé, à la mise en service, au jour et á l'heure choisis pour la réalisation des tests.

Après chaque test, une double signalisation lumineuse réalisée par diodes électroluminescentes (LED) permet de connaître en permanence l'état du bloc et s'il y a lieu, la nature du défaut. Cette signalisation est gardée en mémoire jusqu'au test suivant et ce n'est qu'après la remise en état que  l'information redevient normale.

La signification des deux LED est la suivante :

vert allumé en continu : bloc en bon état.

vert clignote : test en cours ou réponse à une demande de test ne pouvant pas s'exécuter tout de suite vu la charge insuffisante de la batterie

jaune allumé en continu : tube de secours défectueux

jaune clignote lentement : défaut batterie

jaune clignote rapidement : défaut électronique

- Un coupleur de BUS incorporé permet le raccord du bloc au système de gestion LVS.  Ainsi, les résultats peuvent être transmis vers un PC central.  Une rangée de 10 dipswitches permet de programmer une adresse unique au bloc et de le rendre a adressable. Les tests de lampe et d'autonomie s'effectuent entièrement dans le bloc.  Ces tests peuvent donc fonctionner indépendamment du réseau.

- Un diffuseur transparent, en polycarbonate auto extinguible se montant sur la base au moyen de 6 attaches à clips. Les dimensions de ce diffuseur sont appropriées à l’application de pictogrammes.

5. Dimensions: 666 x 180 x 106 mm.

6. Options:

- Pictogrammes

- Grille de protection