Alimentations

Produits industriels

- Alimentations stabilisées et filtrées

La préférence est donnée à une gamme d’alimentations stabilisées et filtrées pour des systèmes PLC industriels et également pour d’autres applications exigeant un courant continu et stabilisé (ou réglable) de 5V, 12V, 24V ou 48V.

Caractéristiques et normalisations

La gamme est conforme aux normes IEC/EN 61558-2-6, UL 1012.

Egalement valables :	IEC 950 pour l’isolation

IEC 801-2/3/4/5 concernant l’immunité du matériel contre les

perturbations

La gamme résiste à une température ambiante maximale de 60°C sans déclassement.    Le coefficient de déclassement de la puissance est  0,05% par °C.

Le refroidissement se fait par convection naturelle.

Le temps de maintien, lors d’une intensité et tension nominales, est supérieur à 10ms.

La gamme se distingue par sa conception (capot : couleur “Capuchon” : RAL 7035 dérivé), laquelle facilite le montage et le raccordement. Le montage en ligne se fait facilement grâce à la conception du pied bleu du transformateur (couleur : Pantone : 285C mat).

Les marquages indélébiles sur le transformateur sont regroupés à la face frontale du transfo, de sorte que les caractéristiques comme la normalisation, la tension maximale et le calibre de la protection sont très lisibles.

Chaque transformateur est équipé d’un espace de marquage supplémentaire prévu pour un repérage autocollant.

Les alimentations ont un isolement galvanique de 4000V et constituées de :

- d’un transformateur de sécurité avec écran électrostatique

- d’un double bornage d’utilisation

- de condensateurs de filtrage

- d’une protection par fusible au secondaire

- d’un voyant vert - présence tension d’utilisation

- d’un réglage ( 4%) de la tension de sortie pour les alimentations  50W.

Les alimentations sont livrées avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre la borne de masse et la borne négative.

Tableau de choix

Alimentations monophasées, filtrées linéaires (rendement de 45% à 65%)

| Sortie | 5V= +/- 0,5% | 12V= +/- 0,5% | 24V= +/- 0,5% | 48V= +/- 0,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaire | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V |
| Puissance/ Intensité | 12,5W / 2,5A 25W / 5A | 12W / 1A 30W / 2,5A | 24W / 1A | 48W / 1A |

Alimentations monophasées, secourues filtrées (rendement de 75% à 92%)

| Primaire |  | 230V OF 400V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortie | 5V= +/- 0,5% | 12V= +/- 0,5% | 24V= +/- 0,5% | 48V= +/- 0,5% |
| Puissance/ Intensité | 50W / 10A 75W / 15A | 60W / 5A 120W / 10A 300W / 25A | 60W / 2,5A 120W / 5A 240W / 10A 360W / 15A | 120W / 2,5A 240W/ 5A 480W / 10A |

Alimentations triphasées secourues, filtrées (rendement de 75% à 92%)

| Primaire | 400V |
| --- | --- |
| Sortie | 24V= +/- 0,5% |
| Puissance/ Intensité | 480W / 20A 720W / 30A 960W / 40A 1200W / 50A |

- Alimentations redressées monophasées filtrées

La préférence est donnée à une gamme d’alimentations redressées filtrées pour des systèmes PLC industrielles et également pour toutes les applications exigeant un courant continu de 12V,24V et 48V.

Caractéristiques et normalisations

La gamme est conforme aux normes	IEC/EN 61558-2-6; UL 1012; CAN/CSE E742

Primaire		: 230-400V -  15V - monophasée 50/60Hz - classe I.

Secondaire	: 12V ou 24V ou 48V =, taux d’ondulation  5%

La gamme résiste à une température ambiante de 60°C sans déclassement.

Le temps de maintien, à l’intensité et à la tension nominales, est supérieur à 20ms.

La gamme se distingue par sa conception (capot : couleur “Capuchon” : RAL 7035 dérivé), laquelle facilite le montage et le raccordement.

Le montage en ligne se fait facilement grâce à la conception du pied bleu du transformateur (couleur : 	Pantone : 285C mat).

La gamme se caractérise par une tension d’isolement :

- entrée/sortie		: 4000V

- entrée/masse	: 2200V

- sortie/masse		: 2200V

Les alimentations ont un isolement galvanique de 4000V constituées de :

- d’un transformateur de sécurité avec écran électrostatique

- d’un double bornage d’utilisation

- de condensateurs de filtrage

- d’une protection par fusible au secondaire

- d’un voyant vert - présence tension d’utilisation

Les alimentations sont livrées avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre la borne de masse et la borne négative.

Tableau de choix

| Sortie | 12V= | 24V= | 48V= |
| --- | --- | --- | --- |
| Primaire | 230-400V +/- 15V | 230-400V +/- 15V | 230-400V +/- 15V |
| Puissance/ Intensité | 12W / 1A 30W / 2,5A 60W / 5A 120W / 10A 300W / 25A | 12W / 0,5A 24W / 1A 60W / 2,5A 120W / 5A 240W / 10A 360W / 15A 600W / 25A 960W / 40A 1200W /50A | 48W / 1A 120W /2,5A 240W / 5A 480W /10A 720W /15A 1200W /25A |