Arcor 2 réf. 625 42 + …

Eclairage de sécurité de balisage

Eclairage de sécurité décorative de type permanent 6 W pour montage encastré en faux plafonds, fixation suspendue ou en drapeau.

L'armature fait fonction d'éclairage de balisage et peut par conséquent être équipée d'un pictogramme.

# Degré de protection : IP 20 - IK 04 - classe d'isolation : II

Normes : EN 60598-2-22, NBN C 71-598-2-22,NF C 71-820 (SATI), NF C 71-800

L'armature est constituée de différents sous-ensembles :

- Un mécanisme en matière plastique contenant la lampe fluo 6 W à cathode froide à longue durée de vie , ainsi que la batterie et la partie électrique. Le boîtier de ce mécanisme est rectangulaire avec les longueurs légèrement courbées. Le diffuseur a une ouverture rectangulaire dans toute la longueur avec 2 points de fixation pour un pictogramme plexi.

Une borne dans le milieu du mécanisme contient les 4 broches pour le raccordement du réseau et la connexion bus Legrand Vision System.

Le bornier se clique ci-dessus après les liaisons électriques.

Un petit couvercle dans le boîtier s'ouvre aisément pour remplacer la batterie.

- En option un habillage couleur aluminium ou blanc, pour le montage éventuel en drapeau ou en applique murale.

3.  La partie électrique est constituée de :

- une source d'alimentation constituée de 3 éléments Ni-Cd  étanches 
(3 x 1,2 V/1,6 Ah) chargés en permanence. Ils sont installés  en côte à côte et sont faciles à remplacer.

Ces éléments sont du type haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien.

Cette source d'alimentation assure au tube fluo un flux lumineux de minimum 45 lm durant 1 h.

- un chargeur/convertisseur; le chargeur charge la batterie en max. 24h.

- un module de test effectuant toutes les semaines un test de lampe et toutes les 10 semaines un test d'autonomie. La programmation du moment des tests se fait en appuyant pendant 5 secondes sur une touche sur le réflecteur.

Cette programmation a lieu lors de la mise en service.

Après chaque test, 2 LEDs donnent l'état de fonctionnement du bloc en signalant éventuellement le défaut. Cet état est stocké dans une mémoire et sera effacé qu'après réparation du défaut.

La signification de la signalisation des LEDs est la suivante :

- vert permanent : fonctionnement normal

- vert clignotant : test en cours ou batteries se chargent

- orange permanent : problème d'autonomie ou batteries déconnectées

- orange clignotant lentement : ampoule veilleuse défectueuse

- orange clignotant rapidement : lampe de secours défectueuse

- clignotement vert/orange :

- système pas opérationnel

- programmation en cours

- ou plus que 70 jours sans test d'autonomie

- vert/orange éteints :

- bloc hors tension

- bloc sous tension : - contrôle manuel en cours

- bloc hors service

4. Dimensions :

- encastré avec pictogramme : HxPxL :159,7 x 79 x 324 mm.

- montage en drapeau : HxPxL : 252,2 x 79 x 364 mm

- montage en applique murale : HxPxL : 252,2 x 133,5 x 323,2 mm

5. Options :

- pictogrammes