Armoire data 19’’

Les armoires data auront un revêtement en polyester texturé en Ral 7016 (gris anthracite) avec indices de protection IP 20 – IK 08.

Les armoires seront conformes aux normes suivantes :

- EN 60529 et IEC 60529 :  protection contre les corps solides et liquides – indice de protection IP

- EN 62262 et IEC 62262 :  protection contre les chocs mécaniques – indice de protection IK

- EN 60950-1 : sécurité des matériels de traitement de l’information

- EIA-310-D :  Baies, racks, panneaux et équipements associés

- IEC 60297-1-2 : dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm, 19"

Les armoires seront livrées avec une porte avant galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié.  La porte arrière sera en métal.  Afin de facilité l’accès à l’intérieur de l’armoire,  les panneaux latéraux et porte arrière seront entièrement démontables,  équipées des griffes de liaisons équipotentielles automatiques et condamnables par serrure à clé Ronis n° 2433A.

Les armoires seront toujours livrées montées mais avec une structure entièrement démontable.

L’armoire sera livrée standard avec 4 montants 19",  ces montants auront un double repérage des U et aide au réglage en profondeur.

Des entrées hautes et basses prédécoupées au format 19" permettront d’accueillir des trappes à balais pour le passage des câbles, trappes ventilées ou pleines,  des plaques équipées de ventilateurs.

Un kit d’association permettra l’association de 2 armoires de même profondeur.

Les armoires pourront être équipées d’une unité de câblage afin de faciliter la circulation des cordons et d’améliorer la gestion des câbles et cordons de brassage.

Pour une parfaite stabilité,  des pieds de nivellement seront réglables de l’intérieur.

Les armoires seront disponibles dans les dimensions suivantes :

Capacité	Largeur x profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge admissible (kg)

24 U	600 x 600	1226	240

29 U	600 x 600	1448	290

33 U	600 x 600	1626	330

42 U	600 x 600	2026	420

42 U	600 x 800	2026	420

42 U	800 x 600	2026	420

42 U	800 x 800	2026	420

42 U	800 x 1000	2026	420

47 U	800 x 800	2248	470

47 U	800 x 1000	2248	470

Les armoires pourront être équipées de socle de 100 ou 200 mm.

Les armoires seront prévues avec des grilles de gestion de câbles.

Le fabricant proposera des plaques avec ventilateurs avec un format 19",  adapté aux armoires.

Les armoires seront équipées avec des grilles de gestion de câbles afin d’organiser le câblage à l’intérieur de l’armoire.  Pour l’alimentation des produits actifs un bloc multiprises sera intégré dans l’armoire.

Afin de garantir une esthétique optimale,  tous les produits (panneau de brassage,  guide-câbles, tablette, bloc multiprises…) installés dans l’armoire auront la même couleur Ral 7016