Canalisation Zucchini

MR 160 à 1000 A

- Généralités

Les canalisations préfabriquées MR permettent la distribution d’énergie et de force motrice dans les locaux industriels.

- Concept

Structure rigide avec une enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 (épaisseur mini 0,8 mm) qui constitue le conducteur de protection (PE).

Structure en forme de poutre procurant une résistance élevée à la charge.

Conforme aux normes EN 60439-1 et 2.

- Eléments droits

Canalisations pourvues de fenêtres de dérivations sur 1 face ou sur 2 faces.

Jonction par connecteur monobloc avec boulon dynamométrique et assemblage entre éléments par vis et boulons fournis.

- Version :

  - 160 à 315A 	: 3P+N+PE (4 conducteurs actifs)

  - 400 à 1000A	: 3P+N+PE (5 conducteurs actifs)

- Longueurs :

  - Eléments de base : 3 mètres

  - Eléments complémentaires : sur mesure (600 à 3000 mm)

  - Eléments spéciaux : 3 mètres avec coupe-feu

160 à 315 A	400 à 1000 A

Alimentation par des boîtiers d’alimentation mâles ou femelles installés en bout de canalisation (PVC ou métal) ou par un coffret d’alimentation central.

Les éléments droits de 3 mètres équipés de 3 ou 5 fenêtres de dérivation, ou sans fenêtre.

Le changement de direction se fait à l’aide de coudes horizontaux ou verticaux.

Boîtiers de dérivation

Boîtiers de dérivation 32 A à équiper avec porte fusible, ou avec rail DIN (8 ou 12 modules).

Boîtiers de dérivation prééquipés avec un disjoncteur modulaire 4P en 16 ou 32 A.

Boîtiers de dérivation isolants débrochables à sectionnement avec porte-fusibles (32 à 160 A), ou pour disjoncteur (63 à 160A).

Boîtiers de dérivation métal débrochables, à sectionnement de 63 à 630 A, avec porte-fusibles, avec inter-sectionneur AC23 ou à équiper.

- Caractéristiques techniques

Indice de protection IP 52 ou IP 55 avec obturateurs suivant IEC EN 60529

Résistance aux chocs : IK 10

Dimensions extérieures (h x l) : 196 x 76 mm (160 à 315 A) et 195 x 136mm (400 à 1000 A)

Tension d’emploi Ue : 1000 Vac

Tension d’isolement Ui : 1000 Vac

Intensité admissible courte durée (0,1 s) Icw : 15 kA (160 A), 25 kA (250 à 400 A), 30kA (500 A) et 36 kA (630 à 1000 A)

Courant de court-circuit crête Ipk : 30 kA (160 A), 53 kA (250 à 400 A), 63 kA (500 A) et 76 kA (630 à 1000 A)

Fréquence f : 50/60 Hz