Relais différentiel et tores

# Utilisation

Le relais différentiel et les tores sont utilisés, en combinaison avec un appareil DPX de tête, comme “protection personnes” dans les installations électriques de basse tension.

Le tore doit être raccordé à un relais différentiel modulaire qui, en fonction du courant de fuite mesuré, commande une bobine de déclenchement dans l’appareil de tête.

# Caractéristiques du relais différentiel

Le relais différentiel est équipé

-	d’une fenêtre rabattable et plombable

-	d’un contact auxiliaire

-	d’une led verte indiquant la mise sous tension

-	de 3 led jaunes indiquant respectivement la quantité du courant maxi du défaut d’isolement entre phase et terre : 20,40 et 60%

-	d’une led rouge (position fixe : valeur du courant de défaut d’isolement – position clignotante : rupture d’une des connexions entre tores et relais.

# Caractéristiques des tores

-	Ø 35 mm et 80 mm

Sensibilité réglable : 0,03 - 0,05 - 0,075 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A

-	Ø 140 mm et 210 mm

Sensibilité réglable : 0,3 A - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A

-	Ø 150 mm

Sensibilité réglable : 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A

-	Ø 300 mm

Sensibilité réglable : 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A

Déclenchement réglable à : 0- 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 secondes

Tension d’alimentation 230 V/240 V – 50/60 Hz