Moulures DLP PVC

DLP

Le profilé, en matériau PVC auto-extinguible et non inflammable (catégorie M1), est constitué d’un conduit et d’un couvercle enveloppant, séparé et enclipsable.

L’ensemble est non prépercé.

La couleur est blanche RAL 9010, brune RAL 8014 ou grise RAL 7035.

L’ensemble a un indice de protection IP 40-5.

Le matériel doit au moins satisfaire aux exigences suivantes :

- Température maxi d’utilisation :		60 °C

- Température de ramollissement:	83°C

- Tenue à la flamme (classe):		V0

- Tenue au fil incandescent:		960°C

- Rigidité diélectrique:			25KV/cm (CEI 243)

Tous les accessoires de finition, comme embout d’extrémité, angle ou dérivation en T, sont issus de la même gamme et ont exactement la même couleur.  Ces éléments sont à prévoir par l’installateur.

Le placement peut se faire verticalement ou horizontalement, comme indiqué sur les plans et dans tous les cas conforme au R.G.I.E.

Les moulures utilisées comme plinthes doivent obligatoirement être installées avec la rehausse de la gamme.

La fixation se fait suivant les directives du fournisseur : soit avec de la colle, soit avec des chevilles en matériau isolant, soit avec les chevilles à fixation rapide.

La liaison entre un élément vertical et horizontal se fait à l’aide d’une boîte de dérivation, d’une dérivation en T ou d’un angle plat variable.  Les angles intérieurs et extérieurs sont également variables et permettent de former des angles entre 60° et 120°.

L’appareillage (interrupteurs, prises) placé le long des moulures DLP est de la même gamme que les moulures et de couleur blanche RAL 9010.  A la hauteur du mécanisme, l’éventuel compartimentage doit être respecté et le cadre de montage recouvre entièrement l’ouverture du couvercle.

Pour les moulures blanches les dimensions suivantes sont possibles :

- 20 x 12,5 sans cloison, disponible en longueur 2,1 et 2,5m

- 32 x 12,5 avec ou sans cloison, disponible en longueur 2,1 et 2,5m

- 16 x 16 sans cloison, longueur 2,1m

- 32 x 16 sans cloison, disponible en longueur 2,1 et 2,5m

- 40x 16 avec ou sans cloison, disponible en longueur 2,1et 2,5 m pour la version avec cloison

- 32 x 20 sans cloison, longueur 2,1m

- 40 x 25 sans cloison, longueur 2 m

Pour les moulures brunes les dimensions suivantes sont possibles :

- 20 x 12,5 sans cloison

- 32 x 12,5 avec cloison

Pour les moulures grises une seule dimension est possible :

- 32 x 20 sans cloison

Pour le placement au plafond on utilise des moulures spéciales arrondies sur une longueur de 3 m et de couleur blanche RAL 9010.  La moulure possède une semelle auto-collante qui permet le prémontage.

Il existe une boîte spéciale de point de centre (pour un point lumineux).  Pour la liaison entre une moulure arrondie (au plafond) et une moulure au mur il est prévu une dérivation d’angle avec cloison.