6640 77 : Kit de conversion standard sauf T5 26 W – 58 W

Eclairage de sécurité

La modification d’un luminaire normal en luminaire d’éclairage de sécurité est effectuée à l’aide d’un kit de conversion autotest adressable, monté dans le luminaire ou dans un boîtier séparé.

Associé à un luminaire d’éclairage classique, le kit de conversion transforme celui-ci en éclairage de secours de type non permanent / permanent.

Il peut être utilisé avec des lampes fluorescentes standard ou compactes de 26 à 58 W de différents types (T-8, PLL, PLTet 2D).  Le kit de conversion répond aux normes 
EN 61347-2-7.

Le kit de conversion est compatible avec la plupart des ballasts électroniques installés dans le luminaire.

Le kit de conversion adressable est constitué de :

- Un module électronique chargeur - convertisseur équipé de bornes pour le raccordement du secteur, du ballast,  éventuellement de l’amorceur, de la diode de témoin de chargeLe chargeur assure l'autonomie nominale après un temps de recharge de 24 h.

Une batterie d’accumulateurs (Ni-Cd : 8,4 V – 1,5 Ah) constituée d’éléments NiCd étanches montés en colonne.  La batterie est chargée en permanence.
Les éléments de la batterie sont du type à haute température, ce qui leur assure une longue durée de vie.  Ils sont munis d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien. Autonomie 1 heure.

- Une diode électroluminescente LED de couleur verte, témoignant de la charge permanente de la batterie.
Cette diode est montée dans le luminaire standard de façon à ce qu’elle soit visible par le public. Diamètre pour le trou de fixation de la LED : 6.5 mm

Le kit de conversion assure un flux lumineux égal à un pourcentage donné du flux nominal, pendant minimum 1 h.  Ce facteur, dénommé le rendement lumineux BLF (Ballast Lumen Factor), dépend du type de lampe utilisé.

Dimensions :

Les dimensions maximales des différents modules constituant le kit de conversion adressable doivent permettre un montage aisé dans les luminaires.

- Module Electronique :
Longueur : 226 mm - Largeur : 47 mm - Hauteur : 31 mm

- Module Batteries : 
Longueur : 173 mm - Largeur : 24 mm - Hauteur : 24 mm+

- Longueur : 130 mm - Largeur : 24 mm - Hauteur : 24 mm