Kit de conversion autotest adressable

Eclairage de sécurité

La modification d’un luminaire normal en luminaire d’éclairage de sécurité est effectuée à l’aide d’un kit de conversion autotest adressable, monté dans le luminaire ou dans un boîtier séparé.

Associé à un luminaire d’éclairage classique, le kit de conversion autotest adressable transforme celui-ci en éclairage de secours de type non permanent / permanent et autotest adressable.

Il peut être utilisé avec des lampes fluorescentes standard ou compactes de 10 à 58 W de différents types (T-5, T-8, PLL, PLTet 2D).  Le type de tube est à configurer à l’aide de 5 dipswitches qui ce trouvent dans le module électronique du kit de conversion.  Un buzzer se met en route si cette configuration n’a pas été mis correctement.  Ce buzzer est à activer lors de la mise en service du kit de conversion, en poussant 10 fois sur le bouton de test extérieur.

Le kit de conversion répond aux normes EN 61347-2-7.

Le kit de conversion est compatible avec la plupart des ballasts électroniques installés dans le luminaire.

Le kit de conversion adressable est constitué de :

- Un module électronique chargeur - convertisseur équipé de bornes pour le raccordement du secteur, du ballast,  éventuellement de l’amorceur, de la diode de témoin de charge, du bouton de test extérieur et de la lampe.  
Ce module comprend aussi l’électronique pour l’adressage, permettant la liaison au bus de surveillance.  Cette électronique avec horloge incorporée lance un test de la lampe, tous les 7 jours, ainsi qu’un test de l’autonomie toutes les 14 semaines.  Le résultat de ces tests est stocké et mis à disposition du système de gestion qui y est relié.  
Au départ du superviseur, on peut contrôler à distance l’état de la lampe et de la batterie.  Chaque module d’adressage est adressé à l’aide de 10 dipswitches.
Le chargeur assure l'autonomie nominale après un temps de recharge de 24 h.

- Une batterie d’accumulateurs (9.6 V - 1.5 Ah) constituée de deux bâtons de 4 éléments NiCd étanches montés en colonne.  La batterie est chargée en permanence.
Les éléments de la batterie sont du type à haute température, ce qui leur assure une longue durée de vie.  Ils sont munis d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien. Autonomie 1 heure.

- Une diode électroluminescente LED de couleur verte, témoignant de la charge permanente de la batterie.
Cette diode est montée dans le luminaire standard de façon à ce qu’elle soit visible par le public. Diamètre pour le trou de fixation de la LED : 6.5 mm

Le kit de conversion assure un flux lumineux égal à un pourcentage donné du flux nominal, pendant minimum 1 h.  Ce facteur, dénommé le rendement lumineux BLF (Ballast Lumen Factor), dépend du type de lampe utilisé.

Dimensions :

Les dimensions maximales des différents modules constituant le kit de conversion adressable doivent permettre un montage aisé dans les luminaires.

- Module Electronique :
Longueur : 265 mm - Largeur : 50 mm - Hauteur : 29 mm

- Module Batteries : 
Longueur : 205 mm - Largeur : 70 mm - Hauteur : 36 mm