LVS System (Legrand Vision System)

Système de contrôle et gestion de l’éclairage de sécurité

Le système est composé de :

- luminaires d’éclairage de sécurité autotest adressables

- un réseau BUS

- une centrale de gestion autonome

- un logiciel de supervision (pour PC standard)

- Les luminaires d’éclairage de sécurité autotest adressables :

Les luminaires de sécurité ainsi que les kits de conversion sont de type autonome, autotest et adressables. Ils sont équipés d’accumulateurs permettant d’éclairer même

si les câbles d’alimentation sont sectionnés par accident ou en cas d’incendie.

L’intelligence est décentralisée, c-à-d les luminaires contiennent leur propre intelligence permettant d’effectuer les tests hebdomadaires de la lampe et les tests trimestriels de la batterie.

Les luminaires autotest/adressables sont équipés de 2 LEDs (jaune et verte) indiquant l’état du luminaire. Les LEDs sont capables de visualiser les états suivants :

- bon fonctionnement

- défaut lampe

- problème d’autonomie

- défaut électronique

- défaut BUS

Le moment de test des luminaires peut être réglé individuellement, ou par groupe (si relié à la centrale).

L’adressage se fait à l’aide de 10 dipswitches permettant ainsi de générer des adresses de 0 à 1023. L’adresse 1023 est réservée au mode autotest sans adressabilité.

Les luminaires sont de type non-permanent ou permanent. Pour les luminaires de type permanent, la préférence est donnée aux luminaires à deux tubes : le premier tube fonctionne uniquement lors d’une coupure de la tension d’alimentation; le deuxième tube peut rester allumé en permanence ou être relié à une horloge électronique. A cet effet, le luminaire permanent est équipé d’une borne supplémentaire .

- Le réseau BUS :

Les luminaires sont interconnectés par un câble BUS polarisé. Le réseau BUS peut avoir comme structure : étoile, arborescence ou combinaison des deux.  Le câble utilisé pour le BUS doit avoir de préférence un diamètre de minimum 1mm² par conducteur. Afin de bien pouvoir respecter la polarité, on utilise un câble avec des conducteurs de différentes couleurs. Un module répétiteur peut être nécessaire pour amplifier le signal BUS lorsque

la longueur du câble excède +/ - 700m ou que l’on dépasse les 250 luminaires.