Mosaic

Appareillage

- Généralités

L’appareillage est modulaire et constitué d'un mécanisme, d'une plaque de finition et d'un support. Chaque élément est toujours doté de sa référence.

Les inters, poussoirs et prises de courant sont équipés de bornes automatiques pour raccorder les fils. Pour les prises de courant une version à bornes à vis existe.

La touche ou l'enjoliveur du mécanisme est conçu dans un ton blanc RAL 9003. Pour les inters, poussoirs, prises de courant et prises RJ45 il est possible de choisir la couleur aluminium.

Les plaques de finition existent en deux couleurs : blanc (RAL 9003), et aluminium (Zamak peint en couleur aluminium).

Ils sont fabriqués à partir de ABS + polycarbonate et possèdent une résistance aux chocs IK04 ainsi qu'une autoextinguibilité de 650°C / 30s.

Les plaques s’enclipsent par crans sur les supports à vis ou à griffes. Les crans permettent le rattrapage d’épaisseur.

La surface lisse autorise un nettoyage aisé.

Les plaques de finition carrées (2 modules) ou rectangulaires (> 2 modules) présentent un design asymétrique,  moderne et fluide.

Les côtés des plaques de finition (à gauche et à droite) sont dotés de deux petites encoches qui permettent de toujours enlever facilement les plaques de finition à l'aide d'un tournevis.

Les combinaisons possibles du nombre de modules pour les plaques de finition sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 ou 20 modules. Horizontalement, il faut avoir la possibilité de grouper les mécanismes par 2 modules ou de placer les modules les uns à côté des autres de manière ininterrompue.

Aux endroits où de nombreuses fonctions électriques doivent être commandées de manière centralisée, il doit être possible de grouper celles-ci en 2x10 modules sous une seule plaque de finition.

Chaque mécanisme a les dimensions d'un module (largeur 22,5 mm, hauteur 45 mm) ou d'un multiple de ces dimensions.

Les mécanismes peuvent être combinés entre eux, en fonction du support et de la plaque de finition sélectionnés. Le montage s'effectue par simple enclipsage du mécanisme dans son support. Un contact direct est impossible avec les parties sous tension.

La protection est IP41 pour les prises et IP21 pour les interrupteurs, les boutons-poussoirs et la sortie de câble.

Les supports sont confectionnés à partir de métal recouvert par du plastique. Il est possible d'opter pour des supports avec fixation à vis ou des supports avec griffes (griffes standards ou griffes longues) s’il s’agit d’une installation de deux modules. Le support à griffes standards peut-être équipé de rallonges de griffes.

A partir de 3 modules le support est toujours à visser.

Les mécanismes modulaires doivent, indépendemment du montage, pouvoir aussi être utilisés dans d'autres applications avec l'aide de supports adaptés.

- placement dans des goulottes (supports pour 2, 4, 6 ou 8 modules)

- placement dans des appareillages étanches aux projections d'eau IP 55 (support pour 2 modules)

- placement dans un tableau de brassage (support pour 2 modules)

- placement en parois minces de 1 mm à 3 mm (supports pour 1 et 2 modules)

- placement dans des boîtes de sol

- placement dans des colonnes

- placement dans des blocs nourrices ou blocs bureautiques

# Fonctions

2.1. Les prises de courant 250V – 10/16A

## prises simples pour utilisation en multisupports

- Les prises sont du type 2P+T avec broche de terre. Il doit être possible de choisir des prises à bornes automatiques ou bornes à vis.

- Pour les versions à bornes automatiques, les bornes se trouvent à l’arrière du mécanisme et sont alignées. La capacité des bornes est de 2 x 1,5mm² ou de 2 x 2,5mm². Chaque borne est identifiable grace à une couleur spécifique : rouge pour la phase, bleu pour le neutre et vert pour la terre. Les fils doivent être dénudés de 13mm.

- Pour les prises à bornes à vis (prise standard, prise à détrompage et prise à détrompage à voyant), les bornes de raccordement des prises sont fournies ouvertes avec vis imperdables à tête mixte. La capacité des bornes est de 3 x 2,5mm². Les fils doivent être dénudés de 10mm.

- Les prises doivent être dotées d'une protection enfants inamovible. L’enjoliveur de la prise est clipsé sur le socle.

- La prise 2P+T à puit affleurant (équipée de bornes automatiques) évite l’accumulation de la poussière et facilite le nettoyage. Le fond de la prise coulisse lors du branchement. L’introduction d’une fiche se fait en « 2 temps ». Un appui léger permet de déverrouiller la façade, un appui plus fort permet d’enfoncer la fiche comme dans une prise classique. Ce produit est particulièrement adapté aux milieux médicalisés.

- Les prises à détrompage (standard et à voyant) se distinguent des autres prises par la couleur rouge et sont uniquement accessibles aux utilisateurs pourvus d'un détrompeur. Les utilisateurs qui peuvent perturber le circuit n'y ont pas accès. Ces prises sont équipées de bornes à vis et l’enjoliveur se met sur le socle à l’aide d’une vis.

- Pour d'autres circuits spéciaux, des prises oranges, vertes et rouge sont disponibles de manière à bien distinguer ces circuits des autres circuits.

- Les prises sont conçues afin de pouvoir s’installer dans des supports et produits différents :

- support pour encastrement dans le mur

- support spécifique pour installation dans des goulottes

- colonnes

- blocs nourrices et blocs bureautiques

- boîtes de sol

- prises multiples pour utilisation en multisupports

- Les prises sont du type 2P+T avec broche de terre orientée à 45° et existent en double, tiple et quadruple (standard et à détrompage). Une finition aluminium existe également en version double et triple. Les prises sont équipées de bornes automatiques qui se trouvent à l’arrière du mécanisme. Le mécanisme est équipé de 3 entrées et 3 sorties pour connecter des fils de 2 x1,5mm² ou 2 x2,5mm². Les fils doivent être dénudés de 13mm.

- Les prises doivent être dotées d'une protection enfants inamovible. L’enjoliveur de la prise est clipsé sur le socle.

- Les prises à détrompage se distinguent des autres prises par leur couleur rouge et sont uniquement accessibles aux utilisateurs pourvus d'un détrompeur. Les utilisateurs qui peuvent perturber le circuit n'y ont pas accès.

- Les prises sont conçues afin de pouvoir s’installer dans des supports et produits différents :

- support pour encastrement dans le mur

- support spécifique pour installation dans des goulottes

- colonnes

- blocs nourrices et blocs bureautiques

- boîtes de sol

### prises a utiliser dans des goulottes

- Lorsque 2, 3 ou 4 prises sont groupées l'une à côté de l'autre et qu'elles sont raccordées sur un même circuit, on utilise des prises qui sont interconnectées intérieurement entre elles, de manière à diminuer le temps de câblage. Ces prises sont du type 2P+T avec broche de terre.

- Prises avec support et plaque de finition intégré

- Il doit être possible de choisir des prises à bornes automatiques ou à bornes à vis.  Les bornes de raccordement des prises à bornes à vis sont fournies ouvertes avec vis imperdables à tête mixte.

- Les prises sont équipées d’un support spécifique pour l’intégration dans des goulottes type DLP (Legrand) avec couvercle largeur 65mm.

- Ces prises sont interconnectées de manière simple grâce à leur raccordement bilatéral.

- Les prises à détrompage se distinguent des autres prises par leur couleur rouge et sont uniquement accessibles aux utilisateurs pourvus d' un détrompeur. Les utilisateurs qui peuvent perturber le circuit n'y ont pas accès.

- Prises sans support

- Il doit être possible de choisir des prises à bornes automatiques ou à bornes à vis.  Les bornes de raccordement des prises à bornes à vis sont fournies ouvertes avec vis imperdables à tête mixte.

- Ces prises sont interconnectées de manière simple grâce à leur raccordement bilatéral.

- Les prises à détrompage se distinguent des autres prises par leur couleur rouge et sont uniquement accessibles aux utilisateurs pourvus d' un détrompeur. Les utilisateurs qui peuvent perturber le circuit n'y ont pas accès.

Des prises en couleur aluminium existent pour la version double et triple.

- Les prises doivent être dotées d'une protection enfants inamovible

- prise spécifique : la prise à manipulation facile

La prise à manipulation facile est équipée d’un levier pour faciliter l’introduction et l’extraction d’une fiche. L’action sur le levier diminue l’effort à l’introduction de la fiche et facilite l’extraction de la fiche. La prise s’installe en vertical (5 modules) dans un boîtier spécifique type Batibox (Legrand).

2.2. Les inters, détecteurs et variateurs

### Interrupteurs et poussoirs

- Les interrupteurs deux directions et poussoirs sont équipés de bornes automatiques. Les interrupteurs bipolaires et l’inverseur sont équipés des bornes à vis.

- Les deux directions et les simples poussoirs et poussoirs inverseurs existent également en couleur aluminium.

- Tous les mécanismes à voyant incorporent une place spécifique pour intégrer une LED. Le LED se clipse sur la face avant du mécanisme.

### Mécanisme à effleurement

Le mécanisme à effleurement permet la commande de sources lumineuses sans toucher l’inter. Un simple passage de la main à proximité de l’interrupteur suffit pour allumer ou éteindre la lumière. Le mécanisme possède un voyant témoin à Led de couleur bleue. Il y a la possibilité d’associer jusqu’à 5 commandes à effleurement pour commander le même circuit d’éclairage.

### Mécanismes à tirage (supprimer ce qui n'est pas souhaité)

- Le mécanisme à tirage est un interrupteur inverseur 10A - 250V.

- Le mécanisme à tirage est un bouton-poussoir 6A - 250V.

### Interrupteurs infrarouge automatiques (compléter/biffer)

- Pour la commande de …, on opte pour un interrupteur infrarouge automatique qui est placé à la hauteur d'un interrupteur normal. L'appareil est équipé d'une lentille optique qui détecte la chaleur de rayonnement d'un corps humain. L'appareil reste activé par déplacement dans la zone de détection.

- La distance de détection est de 10 mètres. Le temps de coupure et le seuil d'intensité lumineuse doivent pouvoir être réglés manuellement. Le temps de coupure est de 1 seconde minimum et de 16 minutes maximum.

Le temps de coupure et le seuil d'intensité lumineuse doivent pouvoir être réglés manuellement.

L’angle de détection est de 180° en position horizontale.

Deux versions :

1)	Raccordement à 2 fils (sans neutre).  Commute jusqu'à 400 Watt en incandescence et halogène 230V + lampes TBT halogène (avec transfo ferromagnétique ou électronique)

2)	Raccordement à 3 fils - nécessite une alimentation 230V.  Commute jusqu'à 1.000 Watt en incandescence et halogène 230V et jusqu'à 500VA en fluo (avec transfo ferromagnétique ou électronique).

Les deux versions sont obtenables en couleur blanc RAL 9003 et couleur aluminium.

### Inter variateur universel 400W

Pour le réglage de l'intensité lumineuse, on utilise un inter variateur. La commande de l’allumage et de l’extinction ainsi que la variation se font par des bouton-poussoirs (deux doigts).

- Le variateur doit pouvoir régler les éclairages suivants :

- incandescence et halogène 230 V~ jusqu’à 400 Watt

- halogène ZLS avec transfo ferromagnétique ou électronique jusqu’à 400 VA

### Inter variateur 600W

Pour le réglage de l'intensité lumineuse, on utilise un inter variateur. La commande de l’allumage et de l’extinction ainsi que la variation se font par des bouton-poussoirs (deux doigts).

- Le variateur doit pouvoir régler les éclairages suivants :

- incandescence et halogène 230 V~ jusqu’à 600 Watt

- halogène ZLS avec transfo ferromagnétique jusqu’à 600VA

### Variateur de puissance 1000W

Pour le réglage de l'intensité lumineuse, on utilise un inter variateur. La commande de l’allumage et de l’extinction ainsi que la variation se font par des boutons-poussoirs. Un bouton on/off se trouve en face avant en bas du mécanisme.

- Le variateur doit pouvoir régler les éclairages suivants :

- incandescence et halogène 230 V~ de 100 à 1000 watts

- halogène ZLS avec transfo ferromagnétique et électronique de 100 à 1000 VA

- Le variateur est équipé de LEDs (5) qui indiquent le niveau de luminosité.

Le variateur s’installe en vertical (5 modules) dans un boîtier spécifique type Batibox (Legrand).

Le produit existe en couleur blanc RAL 9003 et couleur aluminium.

### Variateur 0/1-10V

La commande de l’allumage et de l’extinction ainsi que la variation se font par des boutons-poussoirs (deux doigts).

- Le variateur doit pouvoir régler des tubes fluorescents à ballast électronique 0-10V jusqu’à 600VA (courant de commande maxi 40mA).

### Gestionnaire d’ambiances lumineuses

### Le produit doît pouvoir commander trois circuits d’éclairage et gèrer des ambiances lumineuses par variation de lampes polychromiques rouge/vert/bleu ou blanc chaud/froid. Les sources supportées par circuit sont :

En incandescence et halogène 230V – 1000W

En halogène ZLS avec transfo ferromagnétique et électronique jusqu’à 1000 VA

En fluo à ballast électronique 0-10V jusqu’à 1000VA

Sur la face avant du produit, 6 poussoirs commandent la marche/arrêt/variation de chacun des 3 circuits d’éclairage. 3 jeux de 5 LEDs permettent de visualiser le niveau d’intensité de chaque circuit.

Le produit possède 4 poussoirs supplémentaires pour la mémorisation et la commande d’ambiances lumineuses.

Le produit doît pouvoir être commandé à distance par infrarouge.

L’adressage est un adressage câblé. Le gestionnaire permet de piloter des ballasts répondant au “standard DALI”

Le variateur est capable de commander 3 x 6 ballasts DALI sans ajout d’alimentation Dali

externe. Au delà de 6 ballasts par voie, il faut ajouter une alimentation au standard DALI sur la voie. Si la voie comporte une alimentation DALI, le nombre maximum de ballasts est de 60.

Le variateur s’installe dans un boîtier spécifique type Batibox (Legrand).

### Interrupteur horaire programmable

- L'interrupteur horaire programmable, équipé d'un affichage cristaux liquides, commande un contact inverseur de 16A - 250V~ - cos  = 1.

- L'horloge possède une capacité de 8 programmes hebdomadaires.

- L'interrupteur horaire a la possibilité d'autoriser une dérogation temporaire ou permanente. La réserve de marche est de 20 heures.

- Il permet la commande par programmation d’un circuit avec les charges suivantes :

- 1200W incandescent et halogène 230V

- 1800VA fluo ou halogène TBT à transfo ferromagnétique ou électronique

- 1800W moteurs (ventilation uniquement)

- 3600W résistif (chauffage uniquement)

### Interrupteur temporisé

- L’inter temporisé a une durée de coupure qui est réglable entre 25s et 15 minutes. Il peut être commandé à distance par des boutons-poussoirs pour servir ainsi de minuterie. L'interrupteur horaire commande des lampes à incandescence et halogènes jusqu'à 1000 watts en 230 V, des tubes fluos et des lampes halogènes TBT jusqu'à 500 VA.

### Thermostats électroniques

1) Le thermostat d’ambiance électronique assure la régulation de température des plafonds rayonnants ou des planchers chauffants directs. Il comporte un bouton de réglage avec index et des butées de blocage réglables (température minimale et maximale) pour limiter la plage de température. La plage de réglage est de 5°C à 30°C. Un poussoir en face avant permet de sélectionner le mode de fonctionnement (arrêt, coupure par baisse ou par hausse de température).

Le pouvoir de coupure en BT est de :

8A/230V  -  pour circuit résistif

2A/230V – circuit inductif

Le pouvoir de coupure en TBT est de :

1mA mini à 500mA maxi – 12 à 24V

2) Le thermostat électronique programmable permet d’effectuer la régulation de température pour les installations de chauffage fuel, gaz et électrique en mode confort, réduit et hors gel ou manuel. Equipé d’un écran pour visualiser en permanence le programme en cours, il pourra intégrer jusqu’à 5 programmes pré-enregistrés et un programme libre, avec 4 plages horaires par jour et 2 niveaux de température réglables. Les programmes seront sauvegardés en permanence (réserve de marche 100 heures).

La plage de réglage est de 7°C à 35°C avec une précision de régulation de 0,5°C.

Le produit a un encombrement de 5 modules (5x22,5mm).

Le pouvoir de coupure en BT est de :

8A/230V  -  pour circuit résistif

2A/230V – circuit inductif

Le pouvoir de coupure en TBT est de :

1mA mini à 500mA maxi – 12 à 24V

3) Une sonde pour thermostat modulaire, placée dans le local à surveiller, détectera la température ambiante et transmettra l’information au thermostat modulaire (qui se trouve dans le tableau de distribution).

Elle sera  encastrée dans une boîte de type Batibox (Legrand)  à 1,50 m du sol, à un emplacement où elle pourra correctement mesurer la température. Elle se trouvera à une distance maximum de 50 m du thermostat.

### commande de volets roulants et stores

1) Commandes murales mécaniques d’ouvrants

Les commandes destinées au pilotage – montée, descente et arrêt – de moteurs de volets roulants (de stores ou de bannes) seront mécaniques de type interrupteurs ou poussoirs . Une commande de 2 modules (45x45mm) sera installée sur chaque moteur.

2) Système de commande murale par courant porteur en ligne (CPL) + infrarouge (IR)

Les commandes destinées au pilotage de volets roulants et de stores seront à technologie courant porteur en ligne.

Les commandes seront toutes reliées phase/neutre au réseau électrique de l’habitat. Les produits pour communiquer entre eux seront associés par apprentissage.

Sur chaque motorisation de volet et de store sera installé un interrupteur individuel récepteur CPL/IR. Celui-ci commandera directement le moteur du volet relié à ses bornes.

Il sera installé un interrupteur centralisé de volets émetteur CPL. Ce dispositif de commande générale pilotera simultanément, via les Interrupteurs individuels, une partie ou l’ensemble des appareils de motorisation de l’habitat.

L’installation pourra être complétée par une télécommande permettant à l’utilisateur de piloter à distance les moteurs de volets.

### Relais unipolaire

Le relais unipolaire permet de relayer les fonctions à faible pouvoir de coupure à proximité de l’application.

Charges :

3000W : résistif

1800W : incandescent

1800W : halogène BT

400VA : lampes fluo

530W : moteurs (type volets roulants)

### Commande de ventilation

Le produit est équipé des bornes automatiques. La connexion des fils se fait donc sans outils spécifiques.

La commande est un deux directions pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10A – 250V.

### Parafoudre + filtre

1) Parafoudre

Un parafoudre est un dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires d’origine atmosphérique et industrielle. Il possède un certain pouvoir d’absorpsion d’énergie : il vieillit à chaque fois qu’il fonctionne et il est normal qu’il soit hors d’usage après

un certain nombre de fonctionnements. Cette fin est signalée et le module débrochable doit être remplacé.

Il est prévu pour être installé aux points d’utilisation et vient en complément de la protection modulaire d’origine de l’installation.

Les surtensions d’origine atmosphérique ont lieu entre les conducteurs actifs et la terre. Elles sont de forte énergie et incontrôlées. Les surtensions d’origine industrielles se produisent entre les conducteurs actifs (P + N) et ont une énergie moindre.

Le parafoudre est équipé d’un voyant de fonctionnement (voyant vert : la protection est opérationnelle ; voyant rouge : le parafoudre a fonctionné).

2) Fonction filtre

Indépendante de la fonction protection surtension, la fonction filtre permet d’atténuer les perturbations conduites radiofréquences réinjectées sur le réseau par d’autres utilisations (environnement industriel par exemple).

Le filtre est livré avec un fusible de rechange.

Secteur présent : voyant allumé. Absence de tension à la prise : surcharge. Changer le fusible et supprimer la surcharge (pour changer le fusible (6,3 A) retirer la cartouche).

Caractéristiques techniques pour parafoudre et filtre:

Autoextinguibilité : 650°C / 30 s

Tension max. de régime permanent : 250 VAC

Tension nominale du réseau : 230 VAC (+ 6 % - 10 %)

Fréquence : 50/60 Hz

Intensité : 16 A (parafoudre) - 6 A (filtre)

Protection par fusible : oui (pour filtre)

Type de fusible : 5 x 20 type rapide 6,3 A (parafoudre) ; 6 x 32 type

rapide 12,5 A (filtre)

Temps de réponse : L-N : 25ns

N-PE : 100ns

L-PE : 100ns

Niveau de protection : suivant NF EN 61-643-11 L-N : 1kV : 1,5 kA

N-PE : 1 kV : 1,5 kA

L-PE : 1 kV : 1,5 kA

Courant de fuite à 250 VAC : < 1 mA pour parafoudre

Courant nominal de décharge : 1,5 kA Suivant norme

Courant maximum : 6 kA NF EN 61-643-11

### Mécanismes de signalétique lumineuse 230V

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation (0,2 ou 1W) avec une durée de vie de +/- 100000 heures. Les mécanismes possèdent une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes pré-imprimées spécifiques*. Le produit existe en 2 modules(45x45mm) et en 5 modules(112,5x45mm).

Le mécanisme est équipé de (biffer) :

LEDs blanches avec deux niveaux de puissance : 0,2W ou 1W (2 modules)

LEDs bleues avec deux niveaux de puissance : 0,2W ou 1W (2 modules)

LEDs rouges ou vertes : couleur configurable sur le mécanisme. Niveau de puissance : 1W (2 modules)

LEDs blanches avec un niveau de puissance de 1W (5 modules)

LEDs bleues avec un niveau de puissance de 1W (5 modules)

* Etiquettes pré-imprimées (biffer) :

- pour 2 ou 5 modules : Flèche directionnelle, EXIT, WC, pictogramme “Salle de réunion” - - pour 2 modules : pictogramme “Accueil”, pictogramme “ Accès réservé”, pictogramme “Homme”, pictogramme “Femme” ,pictogramme “Handicapé” ,pictogramme “Vestiaire”, pictogramme “Fumeur”,pictogramme “Non fumeur”, pictogramme “Zone climatisée”, pictogramme “Téléphone portable”, pictogramme “Pas de téléphone portable”

### Ronfleurs

Le ronfleur existe en deux versions (biffer) :

8V : 50/60 Hz, avec une consommation de 370 mA et un niveau sonore de 70 dB à 1m

230V : 50/60 Hz, avec une consommation de 25 mA et un niveau sonore de 70 dB à 1m

### Prises téléphoniques

### Prises haut-parleur

### Prises télévision/radio

Les prises TV et FM sont disponibles dans différents versions et dépendent de l’application :

-	prise TV simple

-	prise TV/FM pour réseau câblé : la prise doît être agréée Telenet Interkabel

- prise TV/FM de passage ou terminale

- prise TV/FM/satellite