U33 ref. 662115

Veiligheidsverlichting

Loskoppelbaar autonoom veiligheidsverlichtingstoestel, niet permanent, voorzien voor wand- of plafondmontage, uitgerust met een TL-lamp 8W en signalisatie-LED. Het toestel kan zowel opbouw als inbouw (met toebehoren) gemonteerd worden.

Dit toestel is goedgekeurd lastenboek 400.D.04 van regie der Gebouwen.

Beschermingsgraad IP 42 - IK 07 – Klasse II

De armatuur is van het type zelftestend en bovendien adresseerbaar.

De goede werking en de autonomie van het armatuur worden op regelmatige tijdstippen automatisch gecontroleerd met behulp van een microprocessor en een elektronisch uurwerk.

Normen : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

Het toestel bestaat hoofdzakelijk uit:

- Een loskoppelbare sokkel (115 x 102 x 23,3 mm) met de nodige automatische aansluitklemmen voor de voering 230V en het LVS² netwerk.

- Een basis uit zelfdovend polycarbonaat, die op de sokkel geplaatst wordt.

- Een opaalkleurige verstrooier uit zelfdovend polycarbonaat, die op de basis wordt geplaatst zonder gereedschap om het onderhoud te vergemakkelijken.

- Het elektrisch gedeelte omvat:

  - Een voedingsbron bestaande uit hermetische Ni-Cd cellen (7,2V/1,6Ah). Deze cellen zijn van het hoge temperatuurstype wat een langere levensduur verzekert.  Ze zijn uitgerust met een omkeerbare veiligheidsklep en vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert aan de fluorescente lamp een lichtstroom van 220 lumen gedurende 1u.

  - Een laadcircuit, met een elektronisch geschakelde voeding, die zorgt voor minder opwarming in het toestel, dat een complete lading van de batterij in 24 uren voorziet.

- Een groene signalisatie-LED, welke aangeeft dat de batterij geladen wordt.

  - Een elektronische netbeveiliging zonder smeltveiligheid.

  - Een zelftest systeem : een inwendige microprocessor voert elke week een lamptest en elke 13 weken een autonomietest uit.
Het  resultaat van die testen wordt weergegeven door een groene en een gele LED op het frontpaneel. Dit resultaat wordt in het geheugen bewaard, het is pas na de nieuwe test dat het resultaat wordt aangepast.

- De betekenis van de LED's is als volgt :

- groene LED brandt continu : unit werkt normaal

- groene LED knippert : test bezig of nakomen van een     testaanvraag die niet onmiddellijk kan gebeuren omdat de batterij onvoldoende opgeladen is.

- gele LED brandt continu : lamp defect

- gele LED knippert traag : batterij defect

- gele LED knippert snel : elektronica defect

- Een buskoppeling laat toe de armatuur op het LVS²-netwerk te plaatsen. Zodoende kunnen de resultaten van de testen worden doorgegeven naar een centrale PC. Door middel van mobiele infrarood configurator kan men de armatuur een uniek adres ingeven en aldus adresseerbaar maken.  De lamptest en autonomietest geschieden volledig in de armaturen.  Deze testen kunnen dus onafhankelijk van het netwerk functioneren. De software laat een volledig beheer toe van de geïnstalleerde toestellen (controle van de defecten, interventielijsten, ...). Het systeem laat eveneens toe om de gegevens ter beschikking te stellen onder Backnet protocol.

- Er bevindt zich geen testknop op het toestel om de lamptest te activeren. De lamptesten verlopen extra vlot. Het volstaat om de magnetische kop van het telescopisch uitschuifbare testgereedschap in de buurt van het toestel te brengen om de werking van de lamp te controleren.

- Afmetingen : 332 x 125 x 68 mm

- Opties :

- Pictogrammen

- Inbouwkader ( 381 x 174 x 68 mm)

- Inbouwdoos voor metselwerk (380 x 170 x 90 mm)

- Vetricale signalisatieplaat voor pictogram