U34LED réf. 661180

Eclairage de sécurité à LED

Bloc autonome d'éclairage de sécurité à LED débrochable, non-permanent/permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé des LEDs d’éclairage et LED de signalisation. L’appareil peut être installé en apparent et encastré (avec accessoires).

Degré de protection IP 42 - IK 07 – Classe II

Normes : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

L'appareil est principalement constitué de:

- Une patère débrochable (115 x 102 x 23,3 mm) avec des bornes automatiques prévues pour l’alimentation 230V.

- Une base en plastique auto extinguible, qui se clipse sur la patère.

- Un diffuseur transparent en plastique auto extinguible, qui se clipse sur la base sans outil, afin de faciliter la maintenance.

- La partie électrique comprend :

- Une source d'alimentation constituée, d’éléments Ni-Mh étanches (7,2V/2,2Ah). Ces cellules sont du type à haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d’une soupape de sécurité réversible et n’exigent aucun entretien.

Cette source d’alimentation assure un flux lumineux de 450 lm pendant 1h.

- Un système de charge, avec une alimentation à découpage à faible consommation permettant de réduire les échauffements à l’intérieur de l’appareil, permet la recharge complète de la batterie en 24h.

- Une LED verte de signalisation indique que la batterie est en charge.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie sans fusible.

- Le luminaire peut être   mis au repos à distance.  Deux bornes automatiques sont prévues pour relier le bloc avec un module de commande à distance.  Ces bornes sont protégées contre une connexion accidentelle au 230V.

- Il n’y a pas un bouton test sur le luminaire. Il suffit de placer la tête magnétique de l’outillage télescopique de test à proximité du luminaire pour vérifier le fonctionnement de la LED.

- Dimensions : 285 x 125 x 55 mm

- Options :

- Pictogrammes

- Boîte d’encastrement (334 x 174 x 56,5 mm)

- Boîte d’encastrement maçonnerie (330 x 170 x 80 mm)

- Plaque de signalisation verticale pour pictogramme