Type NFL 700C réf. 0618 47

Eclairage de sécurité étanche

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, non permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé d'un tube fluorescent 13 W.

Degré de protection: IP 65-IK 08. Classe d'isolation : I

Normes: NBN C 71598-2-22 et EN 60598-2-22.

L'appareil est principalement constitué de:

# Une base en polycarbonate auto extinguible prévue pour un raccordement par les 2 faces latérales.

- Un réflecteur blanc comportant à l'arrière l'appareillage électrique ainsi qu'un tube fluorescent de 13 W.

Le montage du réflecteur sur la base s'effectue au moyen de 2 vis à quart de tour.

- La partie électrique comprend :

- Une source d'alimentation constituée de 4 éléments Ni-Cd étanches (4,8 V/4 Ah) chargés en permanence.

Ces éléments sont du type haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue.

Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien.

Cette source d'alimentation assure au tube fluorescent un flux lumineux de 840 lm durant 1 h.

- Le système de charge permet la recharge complète de la batterie en 24 heures.

- Le convertisseur électronique transforme la tension continue en tension alternative adaptée au tube fluorescent.

- Un dispositif électronique commute l'appareil de l'état de veille à  l'état de fonctionnement et inversement dès que la tension se situe  entre 80% et 60% de la tension nominale.

- Un témoin de charge, une LED verte, permettant le contrôle visuel de la charge de la batterie.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie.

- Un diffuseur transparent, en polycarbonate auto extinguible se montant sur la base au moyen de 6 attaches à clips.

Les dimensions de ce diffuseur sont appropriées à l'application de     pictogrammes.

5. Dimensions: 666 x 116 x 106 mm.

6. Options:

- Pictogrammes

- Grille de protection