Type NFL 700C ADR ref. 0618 49

Eclairage de sécurité étanche

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, non permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé d'un tube fluorescent 13 W.

Degré de protection: IP 65-IK 08. Classe d'isolation : I

Normes: NBN C 71598-2-22 et EN 60598-2-22.

Le bloc est muni d’un dispositif autotest et est également adressable. Un contrôle du bon fonctionnement et d l’autonomie est effectué à es intervalles réguliers à l’aide d’un microprocesseur et d’une horloge électronique.

L'appareil est principalement constitué de:

- Une base en polycarbonate auto extinguible prévue pour un raccordement par les 2 faces latérales.

- Un réflecteur blanc comportant à l'arrière l'appareillage électrique ainsi qu'un tube fluorescent de 13 W.

Le montage du réflecteur sur la base s'effectue au moyen de 2 vis à quart de tour.

- La partie électrique comprend :

- Une source d'alimentation constituée de 4 éléments Ni-Cd étanches (4,8 V/4 Ah) chargés en permanence.

Ces éléments sont du type haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue.

Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien.

Cette source d'alimentation assure au tube fluorescent un flux lumineux de 840 lm durant 1 h.

- Le système de charge permet la recharge complète de la batterie en 24 heures.

- Le convertisseur électronique transforme la tension continue en tension alternative adaptée au tube fluorescent.

- Un dispositif électronique commute l'appareil de l'état de veille à  l'état de fonctionnement et inversement dès que la tension se situe  entre 80% et 60% de la tension nominale.

- Un dispositif de test automatique : un microprocesseur effectue toutes les semaines un contrôle de la lampe et toutes les 13 semaines un contrôle de l’autonomie. La programmation se fait en appuyant 5 sec. sur un bouton poussoir placé sur le réflecteur. Cette action est à effectuer, bloc sous tension ou non posé, à la mise en service, au jour et à l’heure choisi pour la réalisation des tests. Après chaque test, une double signalisation lumineuse réalisée par diodes électroluminescentes (LED) permet de connaître en permanence l’état du bloc et s’il y a lieu, la nature du défaut. Cette signalisation est gardée en mémoire jusqu’au test suivant et ce n’est qu’après la remise en état que l’information redevient normale.

- Un témoin de charge, une LED verte, permettant le contrôle visuel de la charge de la batterie.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie.

- Un coupleur de BUS incorporé permet le raccord du bloc au système de gestion LVS. Ainsi, les résultats peuvent être transmis vers un PC central. Une rangée de 10 dipswitches permet de programmer une adresse unique au bloc et de le rendre adressable. Les tests de lampe et d’autonomie s’effectuent entièrement dans le bloc. Ces tests peuvent donc fonctionner indépendamment du réseau.

- Un diffuseur transparent, en polycarbonate auto extinguible se montant sur la base au moyen de 6 attaches à clips.

Les dimensions de ce diffuseur sont appropriées à l'application de     pictogrammes.

- Dimensions: 666 x 116 x 106 mm.

- Options :

- Pictogrammes

- Grille de protection