B66 réf. 662515

Eclairage de sécurité étanche

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, non permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé d’un tube fluorescent 8 W et LED de signalisation.

Cet appareil est agréé selon les exigences du Cahier des Charges 400.D.04 de la Régie Des Bâtiments.

Degré de protection: IP 66 - IK 08 – Classe II

Le luminaire est muni d'un dispositif autotest et est également adressable. Un contrôle du bon fonctionnement et de l'autonomie est effectué à des intervalles réguliers à l'aide d'un microprocesseur et d'une horloge électronique.

Normes: NBN C 71598-2-22 et EN 60598-2-22.

L'appareil est principalement constitué de:

- Une base en polycarbonate auto extinguible. Cette base est munie d'un bornier avec des bornes automatiques prévues pour l’alimentation 230V et le réseau LVS².

- Un réflecteur blanc comportant à l'arrière l'appareillage électrique ainsi qu'un tube fluorescent de 8 W. La base et le réflecteur peuvent être placés séparément. Le réflecteur se clipse sur la base.

- Un diffuseur transparent en plastique auto extinguible, qui se clipse sur la base sans outil, afin de faciliter la maintenance (montage/démontage du diffuseur sans outils). Le diffuseur peut être verrouillé par 4 vis.

- La partie électrique comprend :

  - Une source d'alimentation constituée d’éléments Ni-Cd étanches (9,6V/1,5Ah). Ces éléments sont du type à haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien.

Cette source d'alimentation assure au tube fluorescent un flux lumineux de 350 lm pendant 1h.

- Le système de charge, avec une alimentation à découpage à faible consommation permettant de réduire les échauffements à l’intérieur de l’appareil, permet la recharge complète de la batterie en 24h.

- Une LED verte de signalisation indique que la batterie est en charge.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie sans fusible.

- Un dispositif de test automatique : un microprocesseur effectue toutes les semaines un contrôle de la lampe et toutes les 13 semaines un contrôle de l'autonomie.

Après chaque test, une double signalisation lumineuse réalisée par diodes électroluminescentes (LED) permet de connaître en permanence  l'état du bloc et s'il y a lieu, la nature du défaut. Cette signalisation est gardée en mémoire jusqu'au test suivant et ce n'est qu'après la remise en état que l'information redevient normale.

- La signification des deux LED est la suivante.

- vert allumé en continu : bloc en bon état.

- vert clignote : test en cours ou réponse à une demande de test ne pouvant pas s'exécuter tout de suite vu la charge insuffisante de la batterie

- jaune allumé en continu : tube de secours défectueux

- jaune clignote lentement : défaut batterie

- jaune clignote rapidement : défaut électronique

- Un coupleur de BUS incorporé permet le raccord du bloc au réseau LVS².  Ainsi, les résultats peuvent être transmis vers un PC central.  Une télécommande infrarouge permet de programmer une adresse unique au bloc et de le rendre adressable. Les tests de lampe et d'autonomie s'effectuent entièrement dans le bloc.  Ces tests peuvent donc fonctionner indépendamment du réseau. Le logiciel permet de gérer les luminaires installés (le contrôle des défauts, créez des listes d’intervention, …). Le système permet également de communiquer les données selon le protocole Bacnet.

- Il n’y a pas un bouton test sur le luminaire. Il suffit de placer la tête magnétique de l’outillage télescopique de test à proximité du luminaire pour vérifier le fonctionnement de la lampe.

5.  Dimensions: 357 x 164,5 x 72 mm.