B66LED ref. 661543

Waterdichte LED veiligheidsverlichting

Autonoom veiligheidsverlichtingstoestel, niet-permanent/permanent, voorzien voor wand- of plafondmontage, uitgerust met verlichtings LED’s en signalisatie-LED.

Beschermingsgraad IP 66 - IK 10 – Klasse II

Normen : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

Het toestel bestaat hoofdzakelijk uit:

- Een basis, uit zelfdovend polycarbonaat. Deze basis is voorzien van een klemmenstrook met de nodige automatische aansluitklemmen voor de voeding 230V.

- Een witte reflector, op de rugzijde drager van de elektronische componenten en verlichtings LED’s. De reflector en basis kunnen afzonderlijk van elkaar geïnstalleerd worden. De montage van de reflector op de basis gebeurt door middel van een kliksysteem.

- Een transparante verstrooier uit zelfdovend polycarbonaat, die op de basis wordt geplaatst zonder gereedschap om het onderhoud te vergemakkelijken. De verstrooier kan vergrendeld worden door het plaatsen van 4 schroeven.

- Het elektrisch gedeelte omvat:

  - Een voedingsbron bestaande uit hermetische Ni-Mh cellen (3,6V/2,2Ah). Deze cellen zijn van het hoge temperatuurstype wat een langere levensduur verzekert.  Ze zijn uitgerust met een omkeerbare veiligheidsklep en vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert een lichtstroom van 250 lumen gedurende 1u.

  - Een laadcircuit, met een elektronisch geschakelde voeding, die zorgt voor minder opwarming in het toestel, dat een complete lading van de batterij in 24 uren voorziet.

- Een groene signalisatie-LED, welke aangeeft dat de batterij geladen wordt.

  - Een elektronische netbeveiliging zonder smeltveiligheid.

  - Het toestel kan op afstand in rusttoestand gezet worden. Twee automatische aansluitklemmen zijn voorzien om het toestel me een afstandsbediening te verbinden. Deze klemmen zijn eveneens voorzien van een beveiliging tegen accidentele aansluiting op 230V.

- Er bevindt zich geen testknop op het toestel om de lamptest te activeren. De lamptesten verlopen extra vlot. Het volstaat om de magnetische kop van het telescopisch uitschuifbare testgereedschap in de buurt van het toestel te brengen om de werking van de LED te controleren.

- Afmetingen : 261,2 x 164,5 x 57 mm