B66LED réf. 661545

Eclairage de sécurité à LED étanche

Bloc autonome d'éclairage de sécurité à LED, non-permanent/permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé des LEDs d’éclairage et LED de signalisation.

Degré de protection: IP 66 - IK 10 – Classe II

Normes: NBN C 71598-2-22 et EN 60598-2-22.

L'appareil est principalement constitué de:

- Une base en polycarbonate auto extinguible. Cette base est munie d'un bornier avec des bornes automatiques prévues pour l’alimentation 230V.

- Un réflecteur blanc comportant à l'arrière l'appareillage électrique ainsi que des LEDs d’éclairage. La base et le réflecteur peuvent être placés séparément. Le réflecteur se clipse sur la base.

- Un diffuseur transparent en plastique auto extinguible, qui se clipse sur la base sans outil, afin de faciliter la maintenance (montage/démontage du diffuseur sans outils). Le diffuseur peut être verrouillé par 4 vis.

- La partie électrique comprend :

  - Une source d'alimentation constituée d’éléments Ni-Mh étanches (7,2V/2,2Ah). Ces éléments sont du type à haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien.

Cette source d'alimentation assure un flux lumineux de 450 lm pendant 1h.

- Le système de charge, avec une alimentation à découpage à faible consommation permettant de réduire les échauffements à l’intérieur de l’appareil, permet la recharge complète de la batterie en 24h.

- Une LED verte de signalisation indique que la batterie est en charge.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie sans fusible.

- Le luminaire peut être mis au repos à distance. Deux bornes automatiques sont prévues pour relier le bloc avec un module de commande à distance. Ces bornes sont protégées contre une connexion accidentelle au 230V.

- Il n’y a pas un bouton test sur le luminaire. Il suffit de placer la tête magnétique de l’outillage télescopique de test à proximité du luminaire pour vérifier le fonctionnement de la LED.

5.  Dimensions: 261,2 x 164,5 x 57 mm.