Schijnwerperseenheid ref. 6608 43

Waterdichte veiligheidsverlichting

Niet permanent veiligheidsverlichtingsarmatuur geschikt voor wandmontage, uitgerust met 2 richtbare projectoren, ieder voorzien van een halogeenlamp 65 W /12 V.

Beschermingsgraad : IP 45

Het armatuur bestaat hoofdzakelijk uit :

- Een Plexo behuizing

- Bovenaan deze behuizing zijn 2 richtbare projectoren met eigen beschermrooster aangebracht, ieder geschikt voor een halogeenlamp 65 W /12 V.

- Het elektrisch gedeelte omvat :

    - Een voedingsbron bestaande uit gasdichte Ni-Cd welke permanent geladen worden. Deze cellen zijn van het type "hoge temperatuur" wat resulteert in een langere levensduur. In geval van abnormale overlading zijn zij voorzien van een ontspanningsventiel welke zich opnieuw sluit als de overdruk verdwenen is. De cellen vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert aan de halogeenlampen een lumenstroom van 1.500 lm gedurende meer dan 1u.

    - De nodige aansluitklemmen voor voeding 230 V en een eventuele afstandssturing

    - Een elektronische unit welke de cellen vrijwaart voor een te diepe ontlading na de vereiste autonomie.

    - Een laadsysteem, in monoregime, geschikt om de batterij te herladen in 24 h.

- Afmetingen, schijnwerpers rechtop staand : BxHxD : 370 x 430 x 124 mm. .