Bloc à phares ref. 0625 30

Eclairage de sécurité

Bloc autonome d'éclairage de sécurité adressable, non permanent, prévu pour montage au mur, équipé de 2 phares orientables 55 W /12 V.

Degré de protection: IP 55 IK 08 – Classe I

L'appareil est principalement constitué de :

- Un coffret en tôle d'acier galvanisée peinte, couleur beige. Ce boîtier est composé de deux parties reliées entre elles par des charnières: le fond est muni d'un bornier permettant le raccordement du secteur ainsi qu'éventuellement de la télécommande. Il renferme également le circuit imprimé et la batterie. L'ensemble est fermé par un panneau frontal.

- Le dessus du coffret est équipé de 2 supports orientables sur lesquels viennent se fixer les phares munis chacun d'une lampe halogène 55 W /12 V.

- La partie électrique comprend:

  - Une source d'alimentation constituée d’éléments Ni-Cd étanches (14,4V/14Ah) chargés en permanence. Ils sont placés sous flasques et forment un ensemble aisément remplaçable. Ces éléments sont du type haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d'une soupape de sécurité réversible et n'exigent aucun entretien. Cette source d'alimentation assure aux lampes halogènes un flux lumineux d'au moins 2000 lm  durant 1 h.

  - Un dispositif électronique empêchant une décharge trop profonde de la batterie en fin d'autonomie.

  - Un système de charge en mono régime permettant la recharge de la batterie en 24 h.

  - Un dispositif de test automatique : un microprocesseur effectue toutes les semaines un contrôle de la lampe et toutes les 14 semaines un contrôle de l’autonomie. La programmation se fait en appuyant 5 sec. sur le bouton poussoir placé sur la face avant. Cette action est à effectuer, bloc sous tension ou non posé, à la mise en service, au jour et à l’heure choisi pour la réalisation des tests.

Après chaque test, une double signalisation lumineuse réalisée par diodes électroluminescents (LED) permet de connaître en permanence l’état  du bloc et s’il y a lieu, la nature du défaut. Cette signalisation est gardée en mémoire jusqu’au test suivant et ce n’est qu’après la remise en état que l’information redevient normale.

La signification des deux LED est la suivante :

- Vert allumé en continu : bloc en bon état

- Vert clignotant : test en cours ou réponse à une demande de test ne pouvant pas s’exécuter tout de suite vu la charge insuffisante de la batterie

- Jaune allumé en continu : lampe défectueuse

- Jaune clignotant lentement : défaut de batterie

- Jaune clignotant rapidement : défaut électronique

  - Un coupleur de BUS incorporé permet le raccord du bloc au système de gestion LVS. Ainsi, les résultats peuvent être transmis vers un PC central. Une rangée de 10 dipswitches permet de programmer une adresse unique au bloc et de le rendre adressable. Les tests de lampe et d’autonomie s’effectuent entièrement dans le bloc. Ces tests peuvent donc fonctionner indépendamment du réseau.

  - Un dispositif de protection générale et une protection batterie.

4. Dimensions: 420 x 180 x 500 mm.

5. Poids : 18 kg.

6. Option:

- Grille.