Schijnwerperseenheid ref. 0625 30

Waterdichte veiligheidsverlichting

Niet permanente veiligheidsverlichtingsarmatuur geschikt voor wandmontage, uitgerust met 2 richtbare projectoren, ieder voorzien van een halogeenlamp 55 W /12 V.

Beschermingsgraad : IP 55 - IK 08 - isolatieklasse : I.

De armatuur bestaat hoofdzakelijk uit :

- Een behuizing uit gegalvaniseerde staalplaat. Deze behuizing bestaat uit 2 delen scharnierend met elkaar verbonden: de bodemplaat is voorzien van een klemmenstrook voor de aansluiting van de netspanning en eventueel de geleiders nodig voor de afstandssturing. Op de bodemplaat zijn verder aangebracht alle elektrische componenten en het geheel wordt stofdicht afgesloten door een frontpaneel.

- Bovenaan deze behuizing zijn 2 richtbare projectoren aangebracht, ieder geschikt voor een halogeenlamp 55 W /12 V.

- Het elektrisch gedeelte omvat :

    - Een voedingsbron bestaande uit gasdichte Ni-Cd cellen (14,4 V / 14 Ah) welke permanent geladen worden. Deze cellen zijn van het type "hoge temperatuur" wat resulteert in een langere levensduur. In geval van abnormale overlading zijn zij voorzien van een ontspanningsventiel welke zich opnieuw sluit als de overdruk verdwenen is. De cellen vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert aan de halogeenlampen een lumenstroom van tenminste 2000 lm gedurende meer dan 1u.

    - Een elektronische unit welke de cellen vrijwaart voor een te diepe ontlading na de vereiste autonomie.

    - Een laadsysteem, in monoregime, geschikt om de batterij te herladen in 24 h.

    - Een set van gele LEDs als laadverklikker, welke aangeeft dat de batterij geladen wordt.

    - Een algemene beveiliging en een beveiliging van de apparatuur na de cellen.

    - Een zelftest systeem : een inwendige microprocessor voert elke week een lamptest en elke 13 weken een autonomietest uit.  Het resultaat van die testen wordt weergegeven door een groene en een gele LED op het frontpaneel. De betekenis van de LED's is als volgt :

    - groene LED brandt in continu : unit werkt normaal

    - groene LED knippert : test bezig of nakomen van een testaanvraag die niet onmiddellijk kan gebeuren omdat de batterij onvoldoende opgeladen is.

    - gele LED brandt in continu : buislamp defect

    - gele LED knippert traag : batterij defect

    - gele LED knippert snel : elektronica defect

    - Een buskoppeling laat toe de armatuur op het LVS-netwerk te plaatsen.  Zodoende kunnen de resultaten van de testen worden doorgegeven naar een centrale PC. Door middel van een rij van 10 dipswitches kan men de armatuur een uniek adres ingeven en aldus adresseerbaar maken.  De lamptest en autonomietest gebeuren volledig in de armaturen.  Deze testen kunnen dus onafhankelijk van het netwerk functioneren.

- Afmetingen, schijnwerpers rechtop staand : BxHxD : 400 x 500 x 130 mm.

- Gewicht: 16 kg.

- Optie:

    - Anti-verblindings/beschermrooster.