G5 réf. 061746

Eclairage de sécurité

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, combiné (non permanent/permanent), prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé de deux tubes fluorescent 8 W et 2 LEDs de signalisation. L’appareil peut être monté en banderole ou en suspension (à l’aide d’accessoires).

Degré de protection IP 42 - IK 07 – Classe II

Normes : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

L'appareil est principalement constitué de:

- Une base blanche en plastique auto-extinguible, supportant deux tubes fluorescents TL de 8W.

- Deux diffuseurs opalins, forme légèrement courbée avec 2 LED’s de signalisation vertes en bas de l’appareil.  Les diffuseurs s’ouvrent facilement pour un montage, raccordement et entretien rapide

- La partie électrique comprend :

- Une source d'alimentation constituée, d’éléments Ni-Cd étanches (4,8V/1,5Ah). Ces cellules sont du type à haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d’une soupape de sécurité réversible et n’exigent aucun entretien.

Cette source d’alimentation assure au tube fluorescent un flux lumineux de 200 lm pendant 1 h.

- La batterie est installée dans un compartiment séparé et est facilement interchangeable.  Lors d’un remplacement des batteries, la lampe peut rester fixée dans son socle

- Un système de charge, avec une alimentation à découpage à faible consommation permettant de réduire les échauffements à l’intérieur de l’appareil, permet la recharge complète de la batterie en 24h.

- Deux LEDs vertes de signalisation indiquent que la batterie est en charge.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie sans fusible.

- Le luminaire peut être   mis au repos à distance.  Deux bornes automatiques sont prévues pour relier le bloc avec un module de commande à distance.  Ces bornes sont protégées contre une connexion accidentelle au 230V

- Dimensions :

- Montage en drapeau : 462 x 214 x 85 mm

- Montage en suspension : 365 x 582 x 85 mm

- Options :

- Accessoire pour montage en drapeau

- Accessoire pour montage en suspension

- Module pour mise au repos à distance

- Pictogrammes