G5  ref.061746

Veiligheidsverlichting

Autonoom veiligheidsverlichtingstoestel, gecombineerd (niet-permanent/permanent), voorzien voor wand- of plafondmontage, uitgerust met twee TL-lampen 8W en twee signalisatie-LED’s onderaan de verstrooier.  Het toestel kan zowel gemonteerd worden in vlag- als in pendelmontage (met toebehoren).

Beschermingsgraad IP 42 - IK 07 – Klasse II

Normen : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

Het toestel bestaat hoofdzakelijk uit:

- Een witte basis uit zelfdovend ABS, houder van de 2 TL-lampen 8W.

- Twee opaalkleurige verstrooiers, licht gebolde vorm met groene LED zichtbaar onderaan de verstrooier, uit zelfdovend polycarbonaat. De vertrooier verwijdert zich makkelijk voor een snelle montage, aansluiting en onderhoud.

- Het elektrisch gedeelte omvat:

  - Een voedingsbron bestaande uit hermetische Ni-Cd cellen (4,8V/1,5Ah). Deze cellen zijn van het hoge temperatuurstype wat een langere levensduur verzekert.  Ze zijn uitgerust met een omkeerbare veiligheidsklep en vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert aan de fluorescente lamp een lichtstroom van 235 lumen gedurende 1u.

  - De batterij is in een separaat vak geïnstaleerd en is makkelijk uitwisselbaar. De lamp hoeft niet uit haar sokkel te worden genomen bij een vervanging van de batterij.

  - Een laadcircuit, met een elektronisch geschakelde voeding, die zorgt voor minder opwarming in het toestel, dat een complete lading van de batterij in 24 uren voorziet.

  - Twee groene signalisatie-LED’s, welke aangeven dat de batterij geladen wordt.

  - Een elektronische netbeveiliging zonder smeltveiligheid.

  - Het toestel kan op afstand in rusttoestand gezet worden. Twee automatische aansluitklemmen zijn voorzien  om het toestel met een afstandsbediening te verbinden. Deze klemmen zijn eveneens voorzien van een beveiliging tegen een accidentele aansluiting op 230V.

- Afmetingen :

- Vlagmontage : 462 x 214 x 85 mm

- Pendelmontage : 365 x 582 x 85 mm

- Opties :

- Kit voor pendelmontage

- Kit voor vlagmontage

- Module voor afstandsbediening

- Pictogrammen