G5 ref. 061762

Veiligheidsverlichting

Autonoom veiligheidsverlichtingstoestel, niet permanent, voorzien voor wand- of plafondmontage, uitgerust met een TL-lamp 8W en 2 signalisatie-LED's met hoge lichtdensiteit.  Het toestel kan zowel gemonteerd worden in opbouw, half-inbouw (met of zonder toebehoren) of inbouw (met toebehoren).

Beschermingsgraad IP 42 - IK 07 – Klasse II

De armatuur is van het type zelftestend en bovendien adresseerbaar.

De goede werking en de autonomie van het armatuur worden op regelmatige tijdstippen automatisch gecontroleerd met behulp van een microprocessor en een elektronisch uurwerk.

Normen : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

Het toestel bestaat hoofdzakelijk uit:

- Een witte basis uit zelfdovend ABS. Het toestel kan (half)ingebouwd worden mits gebruik van een toebehoren.

- Een reflector uit zelfdovend polycarbonaat als houder van de TL-lamp 8W.

- Een opaalkleurige verstrooier, licht gebolde vorm met een rechthoekige LED zichtbaar aan de linker- en rechterzijde van de verstrooier, uit zelfdovend polycarbonaat. De vertrooier verwijdert zich makkelijk voor een snelle montage, aansluiting en onderhoud.

- Het elektrisch gedeelte omvat:

  - Een voedingsbron bestaande uit hermetische Ni-Cd cellen (7,2V/1,5Ah). Deze cellen zijn van het hoge temperatuurstype wat een langere levensduur verzekert.  Ze zijn uitgerust met een omkeerbare veiligheidsklep en vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert aan de fluorescente lamp een lichtstroom van 300 lumen gedurende 1u.

  - De batterij is in een separaat vak geïnstaleerd en is makkelijk uitwisselbaar. De lamp hoeft niet uit haar sokkel te worden genomen bij een vervanging van de batterij

  - Een laadcircuit, met een elektronisch geschakelde voeding, die zorgt voor minder opwarming in het toestel, dat een complete lading van de batterij in 24 uren voorziet.

- Twee groene hoge densiteits-LED's die permanent ingeschakeld zijn en kunnen dienst doen als bebakeningsverlichting. Deze LED's bevinden zich aan de binnenkant van de blok en hebben een levensduur van ongeveer 100.000u. Indien de 2 LED's gelijktijdig doven betekent dit een afwezigheid van netspanning of het niet opladen van de batterij.

  - Een elektronische netbeveiliging zonder smeltveiligheid.

  - Een zelftest systeem : een inwendige microprocessor voert elke week een lamptest en elke 13 weken een autonomietest uit.
Het  resultaat van die testen wordt weergegeven door een groene en een gele LED op het frontpaneel. Dit resultaat wordt in het geheugen bewaard, het is pas na de nieuwe test dat het resultaat wordt aangepast.

- De betekenis van de LED's is als volgt :

- groene LED brandt continu : unit werkt normaal

- groene LED knippert : test bezig of nakomen van een     testaanvraag die niet onmiddellijk kan gebeuren omdat de batterij onvoldoende opgeladen is.

- gele LED brandt continu : lamp defect

- gele LED knippert traag : batterij defect

- gele LED knippert snel : elektronica defect

- Een buskoppeling laat toe de armatuur op het LVS²-netwerk te plaatsen. Zodoende kunnen de resultaten van de testen worden doorgegeven naar een centrale PC. Door middel van een rij van 10 dipswitches kan men de armatuur een uniek adres ingeven en aldus adresseerbaar maken.  De lamptest en autonomietest geschieden volledig in de armaturen.  Deze testen kunnen dus onafhankelijk van het netwerk functioneren. De software laat een volledig beheer toe van de geïnstalleerde toestellen (controle van de defecten, interventielijsten, ...). Het systeem laat eveneens toe om de gegevens ter beschikking te stellen onder Backnet protocol.

- Afmetingen : 365 x 150 x 59 mm

- Opties :

- Inbouwkader (4 verschillende afwerkingen)

- Half- inbouwdozen (4 verschillende afwerkingen)

- Dubbelzijdige verstrooier

- Pictogrammen