L31 réf. 661005

Eclairage de sécurité

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, non permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé de 2 tubes fluorescent 6 W et LED de signalisation. L’appareil peut être installé en apparent et encastré (avec accessoires).

Degré de protection IP 42 - IK 07 – Classe II

Normes : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

L'appareil est principalement constitué de:

- Une base en plastique auto extinguible. Celle-ci contient la lampe, l’électronique et la batterie. L’appareil accepte le montage sur des surfaces inflammables. Un petit couvercle glissant permet l’accès aisé aux connections et dipswitches. Bornes de raccordement prévues pour conducteurs 2 x 1,5mm2 ou 1 x 2,5mm2 pour alimentation. Les connections se font par l’arrière mais peuvent aussi se faire par les 4 flancs en utilisant un accessoire.

- Un diffuseur rectangulaire opalin en plastique auto extinguible, qui se clipse sur la base sans outil, afin de faciliter la maintenance. Ce dernier peut être démonté facilement pour être remplacé par un diffuseur rond (diamètre 285mm) ou carré (310 x 325 mm).

- La partie électrique comprend :

- Une source d'alimentation constituée, d’éléments Ni-Mh étanches (4,8V/2,2Ah). Ces cellules sont du type à haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d’une soupape de sécurité réversible et n’exigent aucun entretien.

Cette source d’alimentation assure au tube fluorescent un flux lumineux de 250 lm pendant 1h.

- Un système de charge, avec une alimentation à découpage à faible consommation permettant de réduire les échauffements à l’intérieur de l’appareil, permet la recharge complète de la batterie en 24h.

- Une LED verte de signalisation indique que la batterie est en charge.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie sans fusible.

- Le luminaire peut être   mis au repos à distance.  Deux bornes automatiques sont prévues pour relier le bloc avec un module de commande à distance.  Ces bornes sont protégées contre une connexion accidentelle au 230V.

- Dimensions : 280 x 130 x 43 mm

- Options :

- Pictogrammes

- Boîte d’encastrement (325 x 164 x 51 mm)

- Plaque de signalisation verticale pour pictogramme

- Support spécial pour raccordement de tubes 20 mm

- Diffuseur rectangulaire ou ovale