S8 ref. 066001

Veiligheidsverlichting

Autonoom veiligheidsverlichtingstoestel, permanent, voorzien voor wand- of plafondmontage, uitgerust met een TL-lamp 8W en signalisatie-LED. Het toestel kan zowel opbouw als inbouw (met toebehoren) gemonteerd worden.

Beschermingsgraad IP 42 - IK 07 – Klasse II

Normen : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

Het toestel bestaat hoofdzakelijk uit:

- Een basis uit zelfdovend polycarbonaat. De aansluitklemmen zijn geschikt voor 2 x 2,5mm² voor de voeding.

- Een transparante verstrooier uit zelfdovend polycarbonaat, met houder voor een fluorescente TL-lamp van 8 W.

- Het elektrisch gedeelte omvat:

  - Een voedingsbron bestaande uit hermetische Ni-Cd cellen (3,6V/1,5Ah). Deze cellen zijn van het hoge temperatuurstype wat een langere levensduur verzekert.  Ze zijn uitgerust met een omkeerbare veiligheidsklep en vergen geen enkel onderhoud. Deze voedingsbron verzekert aan de fluorescente lamp een lichtstroom van 140 lumen gedurende 1u.

  - Een laadcircuit, met een elektronisch geschakelde voeding, die zorgt voor minder opwarming in het toestel, dat een complete lading van de batterij in 24 uren voorziet.

- Een groene signalisatie-LED, welke aangeeft dat de batterij geladen wordt.

  - Een elektronische netbeveiliging zonder smeltveiligheid.

- Er bevindt zich een testknop achter de verstrooier om de lamptest te activeren.

- Afmetingen : 330 x 124 x 58 mm

- Opties :

- Pictogrammen

- Inbouwkader ( 372 x 166 x 45 mm)

- Dubbelzijdige verstrooier