G5 réf. 061734

Eclairage de sécurité

Bloc autonome d'éclairage de sécurité, non permanent, prévu pour montage au mur ou au plafond, équipé d'une lampe  fluorescent PL - 11W et 2 LEDs de signalisation à haute intensité. L’appareil peut être installé en apparent, semi-encastré (avec ou sans accessoires) et encastré (avec accessoires).

Degré de protection IP 42 - IK 07 – Classe II

Normes : NBN C 71598-2-22, EN 60598-2-22

L'appareil est principalement constitué de:

- Une base blanche en plastique auto-extinguible.  L’appareil peut être monté en (semi-) encastré à l’aide d’un accessoire.

- Un réflecteur en plastique auto-extinguible, supportant un tube fluorescent PL de 11W.

- Un diffuseur opalin en plastique auto extinguible, forme légèrement courbée avec deux LEDs rectangulaires à gauche et à droite sur ce diffuseur.  Le diffuseur s’ouvre facilement pour un montage, raccordement et entretien rapide.

- La partie électrique comprend :

- Une source d'alimentation constituée, d’éléments Ni-Cd étanches (8,4V/1,5Ah). Ces cellules sont du type à haute température, ce qui leur assure une durée de vie plus longue. Ils sont équipés d’une soupape de sécurité réversible et n’exigent aucun entretien.

Cette source d’alimentation assure au tube fluorescent un flux lumineux de 500 lm pendant 1 h.

- La batterie est installée dans un compartiment séparé et est facilement interchangeable.  Lors d’un remplacement des batteries, la lampe peut rester fixée dans son socle

- Un système de charge, avec une alimentation à découpage à faible consommation permettant de réduire les échauffements à l’intérieur de l’appareil, permet la recharge complète de la batterie en 24h.

- Deux LEDs à haute intensité allumées en permanence et  faisant fonction d'éclairage de balisage. Ces LEDs se trouvent à l'extrémité du bloc et ont une durée de vie d'environ 100.000 h.  Si les deux LEDs sont éteintes, cela signifie l'absence de la tension réseau ou l'absence de charge batterie.

- Un dispositif de protection générale et une protection batterie sans fusible.

- Le luminaire peut être   mis au repos à distance.  Deux bornes automatiques sont prévues pour relier le bloc avec un module de commande à distance.  Ces bornes sont protégées contre une connexion accidentelle au 230V

- Dimensions : 365 x 150 x 59 mm

- Options :

- Boîte d’encastrement (4 finitions)

- Boîte pour semi-encastrement (4 finitions)

- Module pour mise au repos à distance

- Diffuseur double face

- Pictogrammes