Lighting management

Bewegingsdetectoren

Lastenboek

Overzicht van de voornaamste aanwezigheidsdetectoren en aan/afwezigheidsdetectoren binnen Legrand Group Belgium

- Aanwezigheidsdetectoren									3

  - Detectoren voor valse plafonds									3

  - Inbouwdetectoren										3

    - 2-draads, zonder nulleider								3

    - 3-draads, met nulleider									4

      - Legrand										4

      - Bticino										4

  - Opbouwdetectoren										5

    - Voor op plafond									5

    - Voor op de muur									5

- Aan- en afwezigheidsdetectoren									6

  - Detectoren voor verlaagde plafonds								6

    - Voor gangen										6

    - Voor inkom- en traphallen								6

    - Voor werkplaatsen en burelen								7

    - Met dubbele uitgang									7

  - Inbouwdetectoren										8

    - 2-draads, zonder nulleider								8

    - 3-draads, met nulleider									9

  - Opbouwdetectoren										9

- Aanwezigheidsdetectoren

  - Detectoren voor valse plafonds

Detectiebereik: 50 m² - 360°

Detectietechnologie: PIR

Detectiemode : automatisch aan - uit

3-draadsaansluiting voor 1 circuit via automatische klemmen.

Maximale belasting: 8.5A – 240 Vac.

Temporisatie: 5s tot 30 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt.

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: van 1 tot 1000 lux.

Afregeling: via draaiknop

Beschermingsgraad: IP20

Optimale afstand tussen 2 detectoren : 6m.

Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,50m.

Ref : 	048803

048899 (verpakt in blister)

  - Inbouwdetectoren

    - 2-draads, zonder nulleider

Te installeren in plaats van een klassieke schakelaar, zonder bijkomende bekabeling.

Detectiebereik: 15m² - 180°

Detectietechnologie: PIR

Detectiemode : automatisch aan - uit

Aansluiting voor 1 circuit via schroefklemmen.

Minimale en maximale belasting: 40W tot 400W - 240 Vac

Temporisatie: 5s tot 30 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: 5 – 1275 lux

Afregeling: via draaiknop of afstandsbediening

Beschermingsgraad: IP20

Slagvastheid: IK04

Optimale afstand tussen 2 detectoren : 6m

Aanbevolen bevestigingshoogte: 1m

Ref : 	078455 Mosaic alu

079259 Mosaic wit

067090 Céliane

665118 Niloë wit

665218 Niloë crème

    - 3-draads, met nulleider

      - Legrand

Detectiebereik: 45m² - 180°

Detectietechnologie: PIR

Detectiemode : automatisch aan - uit

3-draadsaansluiting voor 1 circuit via schroefklemmen

Maximale belasting: 2000W - 240 Vac voor gloei- en halogeenlampen

Temporisatie: 5s tot 30 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: 5 – 1275 lux

Afregeling: via draaiknop of afstandsbediening

Beschermingsgraad: IP20

Slagvastheid: IK04

Optimale afstand tussen 2 detectoren : 6m

Aanbevolen bevestigingshoogte: 1m

Ref : 	078454 Mosaic alu

079258 Mosaic wit

067099 Céliane

      - Bticino

Voor de bediening van gloei- en halogeenlampen 230V of halogeen met ferromagnetische of elektronische transformator.

Detectiebereik: 6m - 180°

Detectietechnologie: PIR

Detectiemode : automatisch aan - uit

Aansluiting voor 1 circuit via schroefklemmen

Maximale belasting: 2A of 6A - 240 Vac voor gloei- en halogeenlampen

Temporisatie: 30s tot 10 minuten

Regelbare drempel voor de lichtsterkte

Afregeling: via draaiknop

Beschermingsgraad: IP20

Optimale afstand tussen 2 detectoren : 6m

Aanbevolen bevestigingshoogte: 1.2m

Ref : 	N/NT/L4431 Livinglight (geschakelde fase) – 2A

HD/HC/HS4431 Axolute (geschakelde fase) – 2A

N/NT/L4432 Livinglight (potentiaal vrij contact) – 6A

HD/HC/HS4432 Axolute (potentiaal vrij contact) – 6A

  - Opbouwdetectoren

    - Voor op plafond

Voor de bediening van gloei- en halogeenlampen 230V of halogeen met ferromagnetische of elektronische transformator.

Detectiebereik: 45m² - 360°

Detectietechnologie: PIR

Detectiemode : automatisch aan - uit

Aansluiting voor 1 circuit via schroefklemmen.

Maximale belasting: 2000W - 240 Vac

Temporisatie: 12s tot 16 minuten

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: 10 – 4000 lux

Afregeling: via draaiknop

Beschermingsgraad:IP55

Optimale afstand tussen 2 detectoren : 6m

Aanbevolen bevestigingshoogte: 2.5m

Ref 	069740 Plexo grijs

069780 Plexo wit

048898 Plexo wit (verpakt in blister)

    - Voor op de muur

Voor de bediening van gloei- en halogeenlampen 230V of halogeen met ferromagnetische of elektronische transformator.

Detectiebereik: 8m

Detectietechnologie: PIR

Detectiemode : automatisch aan - uit

3-draadsaansluiting voor 1 circuit via schroefklemmen.

Maximale belasting: 2000W - 240 Vac

Temporisatie: 5s tot 30 minuten

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: 1 – 1000 lux

Afregeling: via draaiknop

Beschermingsgraad: IP42 of IP55

Aanbevolen bevestigingshoogte: 2.5m

Ref 	048911 IP42

048931 IP55

- Aan- en afwezigheidsdetectoren

  - Detectoren voor verlaagde plafonds

    - Voor gangen

Detectiebereik: 3m x 24m

Detectietechnologie: PIR

Detectiemode : Manueel aan via drukknop, automatisch uit of automatisch aan – uit

De detector schakelt de verlichting uit, indien de lichtsterktedrempel bereikt is, er geen beweging meer is of bij het drukken op de drukknop

3-draadsaansluiting voor 1 circuit via automatische klemmen

Maximale belasting: 8.5A – 240 Vac.

Temporisatie: 1s tot 60 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: van 5 tot 11275 lux

Afregeling: via afstandsbediening

Beschermingsgraad: IP20

Slagvastheid: IK04

Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,50m

Ref : 	048817

    - Voor inkom- en traphallen

Detectiebereik: 50m² - 360° (op 2,5 m hoogte)

Detectietechnologie: PIR

Detectiemode : Manueel aan via drukknop, automatisch uit of automatisch aan – uit

De detector schakelt de verlichting uit, indien de lichtsterktedrempel bereikt is, er geen beweging meer is of bij het drukken op de drukknop

3-draadsaansluiting voor 1 circuit via automatische klemmen

Maximale belasting: 8.5A – 240 Vac.

Temporisatie: 1s tot 60 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: van 0 tot 1275 lux

Afregeling: via afstandsbediening

Beschermingsgraad: IP20

Slagvastheid: IK04

Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,50m

Ref : 	048807

    - Voor werkplaatsen en burelen

Detectiebereik: 95m² of 25m² - 360° (op 2,5 m hoogte)

Detectietechnologie: PIR/US of PIR

Detectiemode : Manueel aan via drukknop – automatisch uit of automatisch aan – uit

De detector schakelt de verlichting uit, indien de lichtsterktedrempel bereikt is, er geen beweging meer is of bij het drukken op de drukknop

3-draadsaansluiting voor 1 circuit via automatische klemmen

Maximale belasting: 8.5A – 240 Vac.

Temporisatie: 5s tot 60 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: van 0 tot 1275 lux

Afregeling: via afstandsbediening

Beschermingsgraad: IP20

Slagvastheid: IK04

Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,50m

Ref : 	048806 PIR/US – 95m²

048800 PIR – 25m²

    - Met dubbele uitgang

Detectiebereik: 25m² - 360° (op 2,5 m hoogte)

Detectietechnologie: PIR/US of PIR

Detectiemode : Manueel aan via drukknop – automatisch uit of automatisch aan – uit

De detector schakelt de verlichting uit, indien de lichtsterktedrempel bereikt is, er geen beweging meer is of bij het drukken op de drukknop

3-draadsaansluiting voor 2 circuits via automatische klemmen

Maximale belasting: 8.5A – 240 Vac voor circuit 1 en 2A – 240Vac voor circuit 2

Temporisatie: 5s tot 60 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: van 0 tot 1275 lux

Afregeling: via afstandsbediening

Beschermingsgraad: IP20

Slagvastheid: IK04

Aanbevolen bevestigingshoogte: 2,50m

Ref : 	048804 PIR

  - Inbouwdetectoren

    - 2-draads, zonder nulleider

Te installeren in plaats van een klassieke schakelaar, zonder bijkomende bekabeling.

Voor de bediening van gloei- en halogeenlampen 230V of halogeen met ferromagnetische of elektronische transformator.

Detectiebereik: 15m² - 180°

Detectietechnologie: PIR

Detectiemode : Manueel aan via drukknop – automatisch uit of automatisch aan – uit

De detector schakelt de verlichting uit, indien de lichtsterktedrempel bereikt is, er geen beweging meer is of bij het drukken op de drukknop

Aansluiting voor 1 circuit via schroefklemmen.

Minimale en maximale belasting: 40W tot 400W - 240 Vac

Temporisatie: 5s tot 30 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: 5 – 1275 lux

Afregeling: via afstandsbediening

Beschermingsgraad: IP20

Optimale afstand tussen 2 detectoren : 6m

Aanbevolen bevestigingshoogte: 1m

Ref : 	078453 Mosaic alu

079253 Mosaic wit

067096 Céliane

N/NT/L4434N Livinglight wit/tech/antraciet

HD/HC/HS4434 Axolute wit/tech/antraciet

    - 3-draads, met nulleider

Voor de bediening van gloei- en halogeenlampen 230V of halogeen met ferromagnetische of elektronische transformator.

Detectiebereik: 15m² - 180°

Detectietechnologie: PIR/US

Detectiemode : Manueel aan via drukknop – automatisch uit of automatisch aan – uit

De detector schakelt de verlichting uit, indien de lichtsterktedrempel bereikt is, er geen beweging meer is of bij het drukken op de drukknop

3-draadsaansluiting voor 1 circuit via schroefklemmen

Maximale belasting: 2000W - 240 Vac voor gloei- en halogeenlampen

Temporisatie: 5s tot 30 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: 5 – 1275 lux

Afregeling: via draaiknop of afstandsbediening

Beschermingsgraad: IP20

Slagvastheid: IK04

Optimale afstand tussen 2 detectoren : 6m

Aanbevolen bevestigingshoogte: 1m

Ref : 	078452 Mosaic wit

079252 Mosaic alu

067094 Céliane

N/NT/L4433N Livinglight wit/tech/antraciet

HD/HC/HS4433 Axolute wit/tech/antraciet

  - Opbouwdetectoren

Detectiebereik: 20m - 180°of 270°

Detectietechnologie: PIR via 2 lensen

Detectiemode : Manueel aan via drukknop – automatisch uit of automatisch aan – uit

De detector schakelt de verlichting uit, indien de lichtsterktedrempel bereikt is, er geen beweging meer is of bij het drukken op de drukknop

3-draadsaansluiting voor 2 circuits via automatische klemmen

Maximale belasting: 8.5A – 240 Vac voor circuit 1 en 2A – 240Vac voor circuit 2

Temporisatie: 5s tot 30 minuten met retrigger zolang een beweging gedetecteerd wordt

Regelbare drempel voor de lichtsterkte: 5 – 1275 lux

Afregeling: via afstandsbediening

Beschermingsgraad: IP20

Slagvastheid: IK04

Ref : 	048933