Van Geel GLO–4 Kabelladder

Inleiding:

- Kabelladders worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

- Alle Van Geel producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

- De producten van de Group Legrand bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van de CE markering.

- Snelle montage gewaarborgd:

Alle kabelladders worden verbonden met klikkoppelplaten, montageplaten worden geklemd.

Deksels worden vastgezet met behulp van dekselklemmen in de zijperforaties.

De sportopeningen en perforaties dienen voor het plaatsen van scheidingsgoten c.q. –profielen en om kabelbandjes vast te zetten.

Toepassen in:

De kabelladder Van Geel GLO-4 wordt veel toegepast binnen de utiliteit. Het systeem heeft een ongekend aantal variaties in sterkte en maatvoering.

Voor het beschermen en ondersteunen van kabels in industriële- en kantoorgebouwen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van kabelladders. Deze ladders worden veelal horizontaal via draadstangen of bevestigingssteunen aan bouwkundige plafonds, dakconstructies en profielbalken opgehangen of op muurconsoles gelegd. Ook kunnen ze verticaal als stijgladder op wandbeugels bevestigd.

De kabels kunnen per groep gebundeld worden met behulp van kabelbandjes of kabelklemmen.

Algemene bepalingen:

Kabelladder is van het merk Van Geel, type GLO-4.

Het kabelladdersysteem wordt:

●opgehangen aan bouwkundige plafonds via draadstangen met gebruikmaking van

●open ophangbeugels. Kabels dienen éénzijdig te worden ingelegd.

●middenconsoles. Kabels dienen tweezijdig te worden ingelegd.

●trapeze-ophanging bij meerdere lagen. Kabels dienen te worden geregen.

●plafondbeugel.

●ophangafstand h.o.h. ●.… mm.

●draadstanglengte is afstand onderzijde bouwkundig plafond – onderzijde kabelgoot. Deze is ●… mm en moet na te stellen zijn voor perfect horizontale montage.

●opgehangen aan bouwkundige plafonds via steunprofielen en steunconsoles, ophangafstand h.o.h. ● …. mm. Steunlengte is ●…. mm.

●opgehangen rechtstreeks aan bouwkundige plafonds via open ophangbeugels, ophangafstand h.o.h.  ●.… mm.

●gemonteerd op wandconsoles, ondersteuningsafstand h.o.h. ●.… mm.

●gemonteerd op de vloer via steunprofielen en steunconsoles, ondersteuningsafstand h.o.h. ●.… mm. Steunlengte is ●.… mm.

●vlak tegen de wand gemonteerd op profielen, ondersteuningsafstand h.o.h. ●.… mm.

●vlak tegen de wand gemonteerd met wand- of jokerbeugels, ondersteuningsafstand h.o.h. ●.… mm.

●Opmerking:

Technische bepalingen:

| Materiaal | ●Sendzimir verzinkt ●Thermisch verzinkt |
| --- | --- |
| Afmetingen | Breedte x hoogte: |
| Hoogte 60mm | Licht: Sportafstand 100mm, 200mm, 300mm ●200x60 ●300x60 ●400x60 ●500x60 ●600x60 mm |
|  | Middelzwaar: Sportafstand 200mm, 300mm ●200x60 ●300x60 ●400x60 ●500x60 ●600x60 mm |
| Hoogte 100mm | Licht: Sportafstand 100mm, 200mm, 300mm ●200x60 ●300x60 ●400x60 ●500x60 ●600x60 mm |
|  | Middelzwaar: Sportafstand 200mm, 300mm ●200x60 ●300x60 ●400x60 ●500x60 ●600x60 mm |
| Lengte | ●3000 mm ●6000 mm |
| Uitvoeringsvorm boom | Geperforeerd |
| Uitvoeringsvorm sport | ●Laag (22x10mm) en ongeperforeerd met sportopening om en om naar boven en beneden (bij sportafstanden van 200- 300mm). ●Hoog (22x28mm) en geperforeerd met sportopening om en om naar boven en beneden (bij sportafstanden van 100-200-300mm). |
| Uitvoeringsvorm hulpstukken | Alle sportopeningen zijn naar boven gemonteerd met sportafstand van ca. 200mm. |
| Oppervlaktebehandeling | Elektrolytisch verzinkt: volgens EN 10152. Producten uit blank staal zoals bevestigingsmateriaal, worden voorzien van een dunne zinklaag van ca. 8 µm. Geschikt voor binnentoepassingen. - Sendzimir verzinkt (licht en middelzware uitvoering): volgens EN 10142, corrosiebeschermingsklasse 3 volgens IEC EN 61537. Geschikt voor binnentoepassingen. - Thermisch verzinkt (middelzware uitvoering) : Na bewerking volbadverzinkt volgens EN ISO 1461 Corrosiebeschermingsklasse 5 volgens IEC EN 61537. Geschikt voor buitentoepassingen. …. |
| Vervolg technische bepalingen: |  |
| Afwerking | Niet standaard, polyester epoxy poedercoating, kleur RAL ●……. |
| EMC | Om te voldoen aan de EMC richtlijn IEC 1000-5-X moeten alle goten volgens de regels van de kunst equipotentiaal verbonden worden. Hiervoor dienen platte, gevlochten aardlitzen (levering derden) gebruikt te worden. |
| Norm | Kabelladders en materialen t.b.v. ophanging voldoen aan belastingsnorm 61537. |

Overige bepalingen:

●Alle kabelladders worden voorzien van

●●…..stuks scheidingsprofiel type L en worden vastgezet met glijmoer.

●●…..stuks scheidingsgoot H35mm breedte ●70 ●100 ●200 mm en worden vastgezet met M5 glijmoer.

●De scheidingsgoot dient te worden voorzien van deksel (bij lage sporten 22x10 mm ladderhoogte 60 mm).

●Alle hulpstukken moeten fabrieksmatig aangeleverd te worden en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de kabelladder. Deze hulpstukken dienen bevestigd te worden met M6 bevestigingsmateriaal.

●De kabelladders dienen

●●éénzijdig ●tweezijdig te worden voorzien van deksels die vastgezet worden met dekselklemmen.

●in een later stadium voorzien kunnen worden van deksels.

●ter plaatse van ●muurdoorvoeringen ●brandwerende muurdoorvoeringen voorzien te worden van deksel aan weerszijden van de kabelladder en vastgezet te worden met dekselklemmen.

Oversteek aan beide zijden dient minimaal ●…….mm te zijn.

●De kabelladders dienen onderling verbonden te worden met schroefloze klikkoppelplaten.

●Fabrieksnorm ondersteuning- c.q. ophangafstanden zijn h.o.h. ●……..mm.

●Vrijliggende snijkanten dienen voorzien te zijn van afschermprofiel.

●De te gebruiken montageplaten dienen schroefloos te zijn (bij sportafstanden 200 en 300mm).

●Aftakkingen van het doorlopende kabelladdertracé dienen verhoogd op de bomen worden bevestigd.

●De ladderkopeinden dienen voorzien te zijn van kunststof beschermkappen.

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.